## Спецификация
№ п/п | Серия | IP | Мат. Пров. | Кол. Пров. | Ном. ток, А | Наименование | Обозначение | Тип | Размер, мм | Номер элемента | Кол, шт | Примечание | Этап | Номер по каталогу | Производ. артикул | X | Y | Z | Длина | Масса (E3) | Ветка | Длина pr | Тип длины pr | Тип длины prff | Тип pr | Тип prf | Выдано в пр-во
9 | E3 | 55 | Al | 4 | 2500 | прямая распред. секция с 2 розетками по 1 с 2-х сторон | pr | 2 | 3000(1500+1500) | A16 | 1 |  | 1 |  | E3-55-Al-2500-4-pr2 | 3000 | -- |  | 3000 | 73.8989 | A | 3000 | 30 | 30 | 2

## Подсчет метизов (hidden)
Линия
Общая длина линии, м. | 438
Клипса, кол-во шт. | 584

## База (hidden)
№ п/п | Серия | IP | Мат. Пров. | Кол. Пров. | Ном. ток, А | Наименование | Обозначение | Тип | Размер, мм | Номер элемента | Кол, шт | Примечание | Этап | Производ. артикул
9 | E3 | 55 | Al | 4 | 2500 | #REF! | pr | 2 | 3000(1500+1500) | A16 | 1 | 0 | 1 | E3-55-Al-2500-4-pr2
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Итог | [10 empty] | #VALUE!

## Лист2 (hidden)
Серия | IP | Материал проводника | Кол. проводников | Номинальный ток, А. | Наименование | Обозначение | тип | Кол. Розеток
E3 | 55 | Al | 3 | 250 | прямая секция | pt |  |  | "pt": "прямая секция", | 2
CR1 | 68 | Cu | 4 | 400 | прямая секция с фланцем | pf |  |  | "pf": "прямая секция с фланцем", | 1
A5 |  |  | 5 | 630 | прямая секция с закрытым фланцем | pfk |  |  | "pfk": "прямая секция с закрытым фланцем", | 1
CRM |  |  |  | 800 | угловая горизонтальная секция | ug |  |  | "ug": "угловая горизонтальная секция", | 1
CRMc |  |  |  | 1000 | угловая горизонтальная секция c фланцем | ugf |  |  |  | 1
|  |  |  | 1250 | угловая вертикальная секция | uv |  |  | "uv": "угловая вертикальная секция", | 1
|  |  |  | 1600 | угловая вертикальная секция с фланцем | uvf |  |  | "uvf": "угловая вертикальная секция с фланцем", | 1
|  |  |  | 2000 | прямая распред. секция с 1 розеткой | pr | 1 | 1 | "prf": "прямая распред. секция с 1 фикс. выводом 630А", | 1
|  |  |  | 2500 | прямая распред. секция с 2 розетками | pr | 3 | 2 | "prf": "прямая распред. секция с 1 фикс. выводом 800А", | 1
|  |  |  | 3200 | прямая распред. секция с 2 розетками по 1 с 2-х сторон | pr | 2 | 2 |  | 1
|  |  |  | 4000 | прямая распред. секция с 3 розетками | pr | 5 | 3 |  | 1
|  |  |  | 5000 | прямая распред. секция с 4 розетками по 2 с 2-х сторон | pr | 4 | 4 |  | 1
|  |  |  | 6400 | прямая распред. секция с 6 розетками по 3 с 2-х сторон | pr | 6 | 6 |  | 1
|  |  |  | 125 | прямая распред. секция с 1 фикс. выводом 630А | prf | 1 |  |  | 1
[5 empty] | прямая распред. секция с 1 фикс. выводом 800А | prf | 1 |  |  | 1
[5 empty] | прямая распред. секция с 1 фикс. выводом 1000А | prf | 1 |  |  | 1
[5 empty] | прямая распред. секция с 1 фикс. выводом 1250А | prf | 1 |  |  | 1
[5 empty] | прямая распред. секция с 1 фикс. выводом 1600А | prf | 1 |  |  | 1
[5 empty] | прямая распред. секция с 2 фикс. Выводами | Спец. Изд. | 2 |  |  | 2
[5 empty] | правая комбинированная секция | kp
[5 empty] | правая комбинированная секция с фланцем уг | kpfug |  |  |  | 2
|  | Масса |  |  | правая комбинированная секция с фланцем ув | kpfuv |  |  | "klfug": "левая комбинированная секция с фланцем уг", | 2
| AL E3 4P | AL E3 5P | CU E3 5P | CU E3 4P | левая комбинированная секция | kl |  |  | "klfuv": "левая комбинированная секция с фланцем ув",
400 | 7.4109 | 8.0587 | 10.7138 | 9.535 | левая комбинированная секция с фланцем уг | klfug |  |  | "zvf": "z-образная вертикальная секция с фланцем", | 2
630 | 7.4109 | 8.0587 | 12.857 | 11.2496 | левая комбинированная секция с фланцем ув | klfuv |  |  | "zv": "z-образная вертикальная секция", | 2
800 | 8.6225 | 9.5132 | 15.536 | 13.3928 | z-образная вертикальная секция с фланцем | zvf |  |  | "zgf": "z-образная горизонтальная с фланцем",
1000 | 10.6419 | 11.9374 | 19.7945 | 16.8476 | z-образная вертикальная секция | zv |  |  | "zg": "z-образная горизонтальная секция",
1250 | 13.0851 | 14.8664 | 26.892 | 22.6056 | z-образная горизонтальная с фланцем | zgf |  |  | "tv": "тройник вертикальный",
1600 | 17.1238 | 19.7147 | 35.429 | 29.5352 | z-образная горизонтальная секция | zg |  |  | "Спец. Изд.": "тройник вертикальный с фланцем",
2000 | 20.3147 | 23.5534 | 49.624 | 41.0512 | тройник вертикальный | tv |  |  | "tg": "тройник горизонтальный",
2500 | 24.633 | 28.9512 | 63.912 | 52.4816 | тройник вертикальный с фланцем | Спец. Изд. |  |  | "sk": "секция компенсации",
3200 | 32.7876 | 37.9694 | 69.398 | 57.6104 | тройник горизонтальный | tg |  |  | "Спец. Изд.": "секция перевода фаз",
4000 | 39.1694 | 45.6468 | 97.788 | 80.6424 | секция компенсации | sk |  |  | "Спец. Изд.": "секция перевода нейтрали",
5000 | 47.8059 | 56.4424 | 126.364 | 103.5032 | секция перевода фаз | Спец. Изд. |  |  | "om": "блок отбора мощности",
6400 | 70.9789 | 83.9336 | 145.952 | 120.2336 | секция перевода нейтрали | Спец. Изд. |  |  | "omf": "блок отбора мощности фикcированный",
7500 |  |  | 188.816 | 154.5248 | блок отбора мощности | om |  |  | "Спец. Изд.": "трансформаторная секция вертикальная",
|  | CR1 |  |  | блок отбора мощности фикcированный | omf |  |  | "Спец. Изд.": "трансформаторная секция вертикальная с углом вертикальным",
|  | Наименование | Обозначение |  | трансформаторная секция вертикальная | Спец. Изд. |  |  | "Спец. Изд.": "трансформаторная секция вертикальная с углом горизонтальным",
|  | прямая секция | pt.cr1 |  | трансформаторная секция вертикальная с углом вертикальным | Спец. Изд. |  |  | "Спец. Изд.": "трансформаторная секция вертикальная с тройником", | 2
|  | прямая секция с фланцем | pf.cr1 |  | трансформаторная секция вертикальная с углом горизонтальным | Спец. Изд. |  |  | "Спец. Изд.": "трансформаторная секция горизонтальная", | 2
|  | угловая горизонтальная секция | ug.cr1 |  | трансформаторная секция вертикальная с тройником | Спец. Изд. |  |  | "Спец. Изд.": "трансформаторная секция горизонтальная с углом вертикальным",
|  | угловая вертикальная секция | uv.cr1 |  | трансформаторная секция горизонтальная | Спец. Изд. |  |  | "Спец. Изд.": "трансформаторная секция горизонтальная с углом горизонтальным",
|  | z-образная вертикальная секция | zv.cr1 |  | трансформаторная секция горизонтальная с углом вертикальным | Спец. Изд. |  |  | "Спец. Изд.": "трансформаторная секция горизонтальная с тройником", | 2
|  | z-образная горизонтальная секция | zg.cr1 |  | трансформаторная секция горизонтальная с углом горизонтальным | Спец. Изд. |  |  | "Спец. Изд.": "редуктор понижения номинала", | 2
|  | левая комбинированная секция | lk.cr1 |  | трансформаторная секция горизонтальная с тройником | Спец. Изд. |  |  | "Спец. Изд.": "х-образная секция вертикальная секция",
|  | правая комбинированная секция | pk.cr1 |  | редуктор понижения номинала | Спец. Изд. |  |  | "kz": "концевая заглушка",
|  | Опалубка для заливки стыковочного блока вертикально | ОСБ верт |  | х-образная секция вертикальная секция | Спец. Изд. |  |  | "sb": "стыковочный блок",
|  | Опалубка для заливки стыковочного блока горизонтально | ОСБ гор |  | концевая заглушка | kz |  |  | "ksb": "крышка стыка",
|  | Стыковочный блок | sb.cr1 |  | стыковочный блок | sb |  |  | "ksbp": "переходная крышка стыка",
|  | угловая горизонтальная секция c фланцем | ugf.cr1 |  | крышка стыка | ksb |  |  | "ks": "скоба (в комплекте с крепежом)",
|  | угловая вертикальная секция с фланцем | uvf.cr1 |  | переходная крышка стыка | ksbp |  |  | "ob": "огнезащитный барьер",
[5 empty] | скоба (в комплекте с крепежом) | ks |  |  | "pp": "пружинный подвес",
[5 empty] | огнезащитный барьер | ob |  |  | "gp": "жесткий подвес",
[5 empty] | пружинный подвес | pp |  |  | "Спец. Изд.": "адаптер E3/CR1",
[5 empty] | жесткий подвес | gp |  |  | "Спец. Изд.": "Шинные компенсаторы",
[5 empty] | адаптер E3/CR1 | Спец. Изд. |  |  | "Спец. Изд.": "Гибкие связи",
[5 empty] | Шинные компенсаторы | Спец. Изд. |  |  | "shiо": "шина объединяющая",
[5 empty] | Гибкие связи | Спец. Изд. |  |  | "Спец. Изд.": "шина",
[5 empty] | шина объединяющая | shiо |  |  | "nf": "настенный фланец",
[5 empty] | шина | Спец. Изд. |  |  | "kfb": "короб фланцевого блока",
[5 empty] | настенный фланец | nf |  |  | "Спец. Изд.": "адаптер LX",
|  | Масса |  |  | короб фланцевого блока | kfb |  |  | "Спец. Изд.": "коробка секционная с автоматом",
| AL CR1 4P | AL CR1 5P | CU CR1 5P | CU CR1 4P | адаптер LX | Спец. Изд.
400 |  |  |  |  | коробка секционная с автоматом | Спец. Изд.
630 | 16.9523 | 17.1872 | 23.5004 | 21.5907 | шкаф напольный | Спец. Изд.
800 | 19.9492 | 20.2721 | 23.5004 | 21.5907 | шкаф навесной | Спец. Изд.
1000 | 24.9478 | 25.4174 | 29.6971 | 27.0712 | шкаф секционный с выключателем-разъединителем | Спец. Изд.
1250 | 30.9402 | 31.586 | 40.0248 | 36.2054 | шкаф кабельного подключения | Спец. Изд.
1600 | 36.2868 | 42.0231 | 52.4181 | 47.1665 | комплект крепежа гибких шин | Спец. Изд.
2000 | 42.4848 | 37.3044 | 73.0736 | 65.4349 | Опалубка для заливки стыков вертикальная | ОСБ верт
2500 | 50.8645 | 43.7372 | 85.8048 | 75.6198 | Опалубка для заливки стыков горизонтальная | ОСБ гор
3200 | 65.1951 | 52.4299 | 97.0224 | 88.4517
4000 | 77.8636 | 67.2302 | 136.6594 | 124.1929
5000 | 94.5312 | 80.3683 | 166.3776 | 146.0077
6400 | 136.5077 | 97.6621 | 208.7568 | 185.8406
7500 |  | 141.204 | 246.9504 | 216.3955

## Гибкие связи. Опросный лист (hidden)
№ | ВОПРОС | ОТВЕТ |  | Сторона G
1 | Номинальный ток |  | L | B | C | D | n, шт. | E | Кол.
2 | Материал | 2.1 Алюминий □
2.2 Медь □
3 | Напыление контактной площадки | 4.1 Да □
4.2 Нет □
4 | Изоляция Гибкой связи | 5.1 Да □
5.2 Нет □
5 | Отверстия для подключения | 6.1 Да □
6.2 Нет □
6.3 Только со стороны F □
6.4 Только со стороны G □
6 | Крепеж для подключения | 7.1 Да □
7.2 Нет □
7.3 Только со стороны F □
7.4. Только со стороны G □
7 | Вид гибкой связи | 7.1 Из пластин □
7.2 Плетеная □

## БОМ.Опросный лист
№ п/п | Обозначение | Габарит (ШГВ) | тип БОМ | Кол-во БОМ | Фазировка | Маркировка БОМ | тип АВ | ном.ток АВ, А. | производитель АВ | артикул АВ | мотор привод | выносная рукоятка | тип подключения | Кол-во полюсов | Кол-во АВ в БОМ | Дополнительное оборудование
1 | ВТ-12М | 250х170х370 | 2 | 1 | CBAN | БОМ01 | модульный | 25 | КЭАЗ | 318140 | нет | нет | розетка | 3p |  | вертикаль
2 | ВТ-12М | 250х170х370 | 2 | 1 | CBAN | БОМ02 | модульный | 32 | КЭАЗ | 318141 | нет | нет | розетка | 3p
3 | ВТ-12М | 250х170х370 | 2 | 1 | CBAN | БОМ03 | модульный | 80 | КЭАЗ | 318145 | нет | нет | розетка | 3p
4 | ВТ-12М | 250х170х370 | 2 | 1 | CBAN | БОМ04 | модульный | 100 | КЭАЗ | 318137 | нет | нет | розетка | 3p
5 | ВТ-400 | 310х310х750 | 1 | 5 | CBAN | БОМ05 | в литом корпусе | 320 | КЭАЗ | 291473 | нет | нет | розетка | 3p |  |  | Заполнил | Дата: | 2023-10-16
6 | ВТ-250 | 250х250х450 | 1 | 4 | CBAN | БОМ06 | в литом корпусе | 250 | КЭАЗ | 137335 | нет | нет | розетка | 3p |  |  | Проверил | Дата:
7 | ВТ-250 | 250х250х450 | 1 | 1 | CBAN | БОМ07 | в литом корпусе | 160 | КЭАЗ | 291432 | нет | нет | розетка | 3p |  |  | Утвердил | Дата:
8 |  | #N/A |  |  |  | БОМ08
9 |  | #N/A |  |  |  | БОМ09
10 |  | #N/A |  |  |  | БОМ10
11 |  | #N/A |  |  |  | БОМ11
12 |  | #N/A |  |  |  | БОМ12
13 |  | #N/A |  |  |  | БОМ13
14 |  | #N/A |  |  |  | БОМ14
15 |  | #N/A |  |  |  | БОМ15
модульный |  | да | фикс. |  |  |  | 1 | 1p | ВТ-250 | 250х250х450
в литом корпусе |  | нет | розетка |  | NABC |  | 2 | 3p | ВТ-400 | 310х310х750
разъединитель |  |  | фланец |  | CBAN |  |  | 4p | ВТ-630 | 400х350х900
[9 empty] | ВТ-630Ф | 400х400х950
[9 empty] | ВТ-800Ф | 400х350х1100
[9 empty] | ВТ-1000Ф | 450х350х1100
[9 empty] | Секционная коробка | -
[9 empty] | ВТ-12М | 250х170х370

## артикул (hidden)
Артикул | Номинал | КУЗН | Наименование | ip55 | IP68 | ВЕС | X | Y | Z | Проводник | Обозначение | Сцеп | Тип
E3A5A02PPA05 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 6650 | 9974.1664 | 3.35 | 500 |  |  | Al | pt | Al250pt0.5 | 0.5
E3A5A02PPA09 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 11837 | 17754.0162 | 5.7 | 750 |  |  | Al | pt | Al250pt0.9 | 0.9
E3A5A02PPA10 | 250 | П | Прямая транспортная секция 1М | 13300 | 19948.3329 | 7.6 | 1000 |  |  | Al | pt | Al250pt1.0 | 1.0
E3A5A02PPA14 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 18487 | 27728.1827 | 9.5 | 1250 |  |  | Al | pt | Al250pt1.4 | 1.4
E3A5A02PPA15 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 19949 | 29920.9994 | 11.4 | 1500 |  |  | Al | pt | Al250pt1.5 | 1.5
E3A5A02PPA19 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 25137 | 37702.3491 | 13.3 | 1750 |  |  | Al | pt | Al250pt1.9 | 1.9
E3A5A02PPA20 | 250 | П | Прямая транспортная секция 2М | 26599 | 39895.1658 | 15.2 | 2000 |  |  | Al | pt | Al250pt2.0 | 2.0
E3A5A02PPA24 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 31787 | 47676.5155 | 17.1 | 2250 |  |  | Al | pt | Al250pt2.4 | 2.4
E3A5A02PPA25 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 33249 | 49869.3323 | 19 | 2500 |  |  | Al | pt | Al250pt2.5 | 2.5
E3A5A02PPA29 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 38437 | 57650.682 | 20.9 | 2750 |  |  | Al | pt | Al250pt2.9 | 2.9
E3A5A02PPA30 | 250 | П | Прямая транспортная секция 3М | 39899 | 59843.4987 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pt | Al250pt3.0 | 3.0
E3A5A02PPA34 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 45086 | 67623.3485 | 24.7 | 3250 |  |  | Al | pt | Al250pt
E3A5A02PPA35 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 46549 | 69817.6651 | 26.6 | 3500 |  |  | Al | pt | Al250pt
E3A5A02PPA39 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 51736 | 77597.515 | 28.5 | 3750 |  |  | Al | pt | Al250pt
E3A5A02PPA40 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 53200 | 79793.3314 | 30.4 | 4000 |  |  | Al | pt | Al250pt
E3A5A02PPH | 250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 44240 | 66354.4546 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al250pr1 | 1
E3A5A02P2H | 250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 48582 | 72866.9103 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al250pr3 | 3
E3A5A02P3H | 250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 52923 | 79377.8662 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al250pr5 | 5
E3A5A02P4H | 250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 57264 | 85888.822 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al250pr4 | 4
E3A5A02P5H | 250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 61606 | 92401.2778 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al250pr
E3A5A02P6H | 250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 65947 | 98912.2336 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al250pr6 | 6
E3A5A02PBT | 250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 55737 | 83598.5134 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | prf | Al250prf1 | 1
E3A5A02P2T | 250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 70377 | 105556.6783 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | prf | Al250prf2 | 2
E3A5A02P4T | 250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 99658 | 149474.508 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | prf | Al250prf3 | 3
E3A5A02BЕ55 | 250 | УВ | Угловая секция вертикальная | 25111 | 37663.3524 | 7.6 | 350 | 350 |  | Al | uv | Al250uv
E3A5A02HЕ55 | 250 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 20003 | 30001.9926 | 7.6 | 350 | 350 |  | Al | ug | Al250ug
E3A5A02BBE55 | 250 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 42772 | 64152.6386 | 9.5 | 350 | 350 | 350 | Al | zv | Al250zv
E3A5A02HHE55 | 250 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 32558 | 48832.9189 | 11.4 | 350 | 150 | 350 | Al | zg | Al250zg
E3A5A02TB55 | 250 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 39069 | 58598.6027 | 11.4 | 350 | 350 | 350 | Al | tv | Al250tv
E3A5A02TH55 | 250 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 50220 | 75323.705 | 11.4 | 350 | 350 | 350 | Al | tg | Al250tg
E3A5A02HB55L | 250 | КЛ | Комбинированная секция | 37665 | 56492.7787 | 11.4 | 500 | 500 | 500 | Al | kl | Al250kl
E3A5A02HB55P | 250 | КП | Комбинированная секция | 37665 | 56492.7787 | 11.4 | 500 | 500 | 500 | Al | kp | Al250kp
E3A5A02ЕЕB05 | 250 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 11874 | 17809.5116 | 3.35 | 200 | 300 |  | Al | pf | Al250pf
E3A5A02ЕЕB06 | 250 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 31877 | 47811.5043 |  |  |  |  | Al | ugf | Al250ugf
E3A5A02ЕЕB07 | 250 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 36984 | 55471.3641 |  |  |  |  | Al | uvf | Al250uvf
E3A5A02ЕЕB08 | 250 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 23748 | 35619.0232 |  |  |  |  | Al |  | Al250
E3A5A02ЕCB05 | 250 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 22982 | 34470.1192 | 3.35 | 200 | 300 |  | Al |  | Al250
E3A5A02ЕCA05 | 250 | ПФК | Центральный блок подключения | 52935 | 79395.8647 | 5.7 | 500 | 500 |  | Al |  | Al250
E3A5A02ЕKB05 | 250 |  | Кабельный короб для блока подключения | 26468 | 39698.6823 | 5.7 | 200 | 500 |  | Al |  | Al250
E3A5A02ЕKA05 | 250 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом МССВ | 51127 | 76684.0913 | 9.5 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al250
E3A5A02ЕKP05 | 250 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 47059 | 70582.6012 | 9.5 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al250
E3A5A02ЕKM05 | 250 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 45639 | 68452.7792 | 5.7 | 200 | 500 |  | Al |  | Al250
E3A5A02MЕC15 | 250 | СК | Секция компенсационная | 50305 | 75451.1943 | 7.6 | 1000 |  |  | Al | sk | Al250sk
E3A5A02MHC15 | 250 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 35814 | 53716.5108 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al250
E3A5A02MPC15 | 250 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 41185 | 61772.3375 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al250
E3A5A02MPB15 | 250 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 71628 | 107433.0215 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al250
E3A5A02MAP15 | 250 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 33303 | 49950.3255 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al250
E3A5A02MMP30 | 250 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 66235 | 99344.1975 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al250
E3A5A02CKA30 | 250 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем МССВ | 87591 | 131375.5206 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al250
E3A5A02CKP30 | 250 |  | Секционная коробка с разъединителем | 78832 | 118238.1185 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al250
E3A5A02KPC20 | 250 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х400 кабельного подключения | 220268 | 330374.3897 |  | 0 |  |  | Al |  | Al250
E3A5A02TPB | 250 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 69541 | 104302.7831 | 9.5 | 1500 |  |  | Al | tsv | Al250tsv
E3A5A02TTB | 250 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 87318 | 130966.0548 | 7.6 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al250
E3A5A02TPH | 250 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 35121 | 52677.0976 | 15.2 | 1500 |  |  | Al |  | Al250
E3A5A02TTH | 250 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 58037 | 87048.2251 | 13.3 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al250
M5A02XB | 250 |  | Комплект гибких шин для подключения | 12951 | 19424.8766 |  | 500 |  |  | Al |  | Al250
E3A5A02TT | 250 |  | Стыковочный моноблок | 7381 | 11070.5748 |  | 200 |  |  | Al | sb | Al250sb
E3A5A02KC | 250 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Al |  | Al250
E3A5A02CЕ | 250 | КЗ | Концевая заглушка | 11492 | 17236.5595 |  | 200 |  |  | Al | kz | Al250kz
E3A5A02AA | 250 |  | Настенный фланец | 25246 | 37865.8354 |  |  |  |  | Al |  | Al250
E3A5A04PPA05 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 6849 | 10272.6415 | 3.8 | 500 |  |  | Al | pt | Al400pt0.5 | 0.5
E3A5A04PPA09 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 12192 | 18286.4717 | 5.7 | 750 |  |  | Al | pt | Al400pt0.9 | 0.9
E3A5A04PPA10 | 400 | П | Прямая транспортная секция 1М | 13698 | 20545.283 | 7.6 | 1000 |  |  | Al | pt | Al400pt1.0 | 1.0
E3A5A04PPA14 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 19041 | 28559.1132 | 9.5 | 1250 |  |  | Al | pt | Al400pt1.4 | 1.4
E3A5A04PPA15 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 20548 | 30819.4243 | 11.4 | 1500 |  |  | Al | pt | Al400pt1.5 | 1.5
E3A5A04PPA19 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 25891 | 38833.2546 | 13.3 | 1750 |  |  | Al | pt | Al400pt1.9 | 1.9
E3A5A04PPA20 | 400 | П | Прямая транспортная секция 2М | 27398 | 41093.5657 | 15.2 | 2000 |  |  | Al | pt | Al400pt2.0 | 2.0
E3A5A04PPA24 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 32740 | 49105.8961 | 17.1 | 2250 |  |  | Al | pt | Al400pt2.4 | 2.4
E3A5A04PPA25 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 34247 | 51366.2072 | 19 | 2500 |  |  | Al | pt | Al400pt2.5 | 2.5
E3A5A04PPA29 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 39590 | 59380.0374 | 20.9 | 2750 |  |  | Al | pt | Al400pt2.9 | 2.9
E3A5A04PPA30 | 400 | П | Прямая транспортная секция 3М | 41096 | 61638.8487 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pt | Al400pt3.0 | 3.0
E3A5A04PPA34 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 46439 | 69652.6789 | 24.7 | 3250 |  |  | Al | pt | Al400pt
E3A5A04PPA35 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 47946 | 71912.99 | 26.6 | 3500 |  |  | Al | pt | Al400pt
E3A5A04PPA39 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 53288 | 79925.3204 | 28.5 | 3750 |  |  | Al | pt | Al400pt
E3A5A04PPA40 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 54795 | 82185.6315 | 30.4 | 4000 |  |  | Al | pt | Al400pt
E3A5A04PPH | 400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 45437 | 68149.8045 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al400pr1 | 1
E3A5A04P2H | 400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 54120 | 81173.2161 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al400pr3 | 3
E3A5A04P3H | 400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 54120 | 81173.2161 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al400pr5 | 5
E3A5A04P4H | 400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 58460 | 87682.6721 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al400pr4 | 4
E3A5A04P5H | 400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 62802 | 94195.1278 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al400pr
E3A5A04P6H | 400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 67143 | 100706.0837 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al400pr6 | 6
E3A5A04PBT | 400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 55737 | 83598.5134 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | prf | Al400prf1 | 1
E3A5A04P2T | 400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 70377 | 105556.6783 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | prf | Al400prf2 | 2
E3A5A04P4T | 400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 99658 | 149474.508 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | prf | Al400prf3 | 3
E3A5A04BЕ55 | 400 | УВ | Угловая секция вертикальная | 25111 | 37663.3524 | 7.6 | 350 | 350 |  | Al | uv | Al400uv
E3A5A04HЕ55 | 400 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 20003 | 30001.9926 | 7.6 | 350 | 350 |  | Al | ug | Al400ug
E3A5A04BBE55 | 400 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 42772 | 64152.6386 | 11.4 | 350 | 150 | 350 | Al | zv | Al400zv
E3A5A04HHE55 | 400 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 32558 | 48832.9189 | 11.4 | 350 | 150 | 350 | Al | zg | Al400zg
E3A5A04TB55 | 400 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 39069 | 58598.6027 | 11.4 | 350 | 350 | 350 | Al | tv | Al400tv
E3A5A04TH55 | 400 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 42772 | 64152.6386 | 11.4 | 350 | 350 | 350 | Al | tg | Al400tg
E3A5A04HB55L | 400 | КЛ | Комбинированная секция | 37665 | 56492.7787 | 11.4 | 500 | 500 | 500 | Al | kl | Al400kl
E3A5A04HB55P | 400 | КП | Комбинированная секция | 37665 | 56492.7787 | 11.4 | 500 | 500 | 500 | Al | kp | Al400kp
E3A5A04ЕЕB05 | 400 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 11874 | 17809.5116 | 3.8 | 200 | 300 |  | Al | pf | Al400pf
E3A5A04ЕЕB06 | 400 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 31877 | [5 empty] | Al | ugf | Al400ugf
E3A5A04ЕЕB07 | 400 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 36984 | [5 empty] | Al | uvf | Al400uvf
E3A5A04ЕЕB08 | 400 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 23748 | [5 empty] | Al |  | Al400
E3A5A04ЕCB05 | 400 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 22982 | 34470.1192 | 3.8 | 200 | 300 |  | Al |  | Al400
E3A5A04ЕCA05 | 400 | ПФК | Центральный блок подключения | 80756 | 121123.8773 | 5.7 | 500 | 500 |  | Al |  | Al400
E3A5A04ЕKB05 | 400 |  | Кабельный короб для блока подключения | 26468 | 39698.6823 | 5.7 | 200 | 500 |  | Al |  | Al400
E3A5A04ЕKA05 | 400 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом МССВ | 59263 | 88887.0715 | 9.5 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al400
E3A5A04ЕKP05 | 400 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 57229 | 85836.3264 | 9.5 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al400
E3A5A04ЕKM05 | 400 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 45639 | 68452.7792 | 5.7 | 200 | 500 |  | Al |  | Al400
E3A5A04MЕC15 | 400 | СК | Секция компенсационная | 50305 | 75451.1943 | 7.6 | 1000 |  |  | Al | sk | Al400sk
E3A5A04MHC15 | 400 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 35814 | 53716.5108 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al400
E3A5A04MPC15 | 400 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 41185 | 61772.3375 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al400
E3A5A04MPB15 | 400 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 71628 | 107433.0215 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al400
E3A5A04MAP15 | 400 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 34899 | 52344.1255 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al400
E3A5A04MMP30 | 400 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 67832 | 101739.4973 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al400
E3A5A04CKA30 | 400 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 89187 | 133769.3205 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al400
E3A5A04CKP30 | 400 |  | Секционная коробка с разъединителем | 80268 | 120391.9385 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al400
E3A5A04KPC20 | 400 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х400 кабельного подключения | 231861 | 347762.4365 |  | 0 |  |  | Al |  | Al400
E3A5A04TPB | 400 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 73201 | 109792.3243 | 9.5 | 1500 |  |  | Al | tsv | Al400tsv
E3A5A04TTB | 400 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 91914 | 137859.4787 | 7.6 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al400
E3A5A04TPH | 400 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 36970 | 55450.3659 | 15.2 | 1500 |  |  | Al |  | Al400
E3A5A04TTH | 400 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 61091 | 91628.8423 | 13.3 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al400
M5A04XB | 400 |  | Комплект гибких шин для подключения | 12951 | 19424.8766 |  | 500 |  |  | Al |  | Al400
E3A5A04TT | 400 |  | Стыковочный моноблок | 7381 | 11070.5748 |  | 200 |  |  | Al | sb | Al400sb
E3A5A04KC | 400 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Al |  | Al400
E3A5A04CЕ | 400 | КЗ | Концевая заглушка | 11492 | 17236.5595 |  | 200 |  |  | Al | kz | Al400kz
E3A5A04AA | 400 |  | Настенный фланец | 25246 | 37865.8354 |  |  |  |  | Al |  | Al400
E3A5A06PPA05 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 7448 | 11171.0664 | 3.8 | 500 |  |  | Al | pt | Al630pt0.5 | 0.5
E3A5A06PPA09 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 13257 | 19883.8383 | 5.7 | 750 |  |  | Al | pt | Al630pt0.9 | 0.9
E3A5A06PPA10 | 630 | П | Прямая транспортная секция 1М | 14896 | 22342.1328 | 7.6 | 1000 |  |  | Al | pt | Al630pt1.0 | 1.0
E3A5A06PPA14 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 20705 | 31054.9047 | 9.5 | 1250 |  |  | Al | pt | Al630pt1.4 | 1.4
E3A5A06PPA15 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 22343 | 33511.6993 | 11.4 | 1500 |  |  | Al | pt | Al630pt1.5 | 1.5
E3A5A06PPA19 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 28153 | 42225.9711 | 13.3 | 1750 |  |  | Al | pt | Al630pt1.9 | 1.9
E3A5A06PPA20 | 630 | П | Прямая транспортная секция 2М | 29792 | 44684.2656 | 15.2 | 2000 |  |  | Al | pt | Al630pt2.0 | 2.0
E3A5A06PPA24 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 35601 | 53397.0375 | 17.1 | 2250 |  |  | Al | pt | Al630pt2.4 | 2.4
E3A5A06PPA25 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 37240 | 55855.332 | 19 | 2500 |  |  | Al | pt | Al630pt2.5 | 2.5
E3A5A06PPA29 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 43048 | 64566.604 | 20.9 | 2750 |  |  | Al | pt | Al630pt2.9 | 2.9
E3A5A06PPA30 | 630 | П | Прямая транспортная секция 3М | 44688 | 67026.3984 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pt | Al630pt3.0 | 3.0
E3A5A06PPA34 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 50497 | 75739.1703 | 24.7 | 3250 |  |  | Al | pt | Al630pt
E3A5A06PPA35 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 52135 | 78195.9649 | 26.6 | 3500 |  |  | Al | pt | Al630pt
E3A5A06PPA39 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 57945 | 86910.2367 | 28.5 | 3750 |  |  | Al | pt | Al630pt
E3A5A06PPA40 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 59583 | 89367.0313 | 30.4 | 4000 |  |  | Al | pt | Al630pt
E3A5A06PPH | 630 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 49028 | 73535.8544 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al630pr1 | 1
E3A5A06P2H | 630 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 53369 | 80046.8103 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al630pr3 | 3
E3A5A06P3H | 630 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 57711 | 86559.266 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al630pr5 | 5
E3A5A06P4H | 630 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 62051 | 93068.722 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al630pr4 | 4
E3A5A06P5H | 630 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 66393 | 99581.1777 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al630pr
E3A5A06P6H | 630 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 70734 | 106092.1336 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al630pr6 | 6
E3A5A06PBT | 630 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 60607 | 90902.903 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | prf | Al630prf1 | 1
E3A5A06P2T | 630 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 76526 | 114779.4076 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | prf | Al630prf2 | 2
E3A5A06P4T | 630 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 108366 | 162535.4165 | 22.8 | 3000 |  |  | Al | prf | Al630prf3 | 3
E3A5A06BЕ55 | 630 | УВ | Угловая секция вертикальная | 25111 | 37663.3524 | 7.6 | 350 | 350 |  | Al | uv | Al630uv
E3A5A06HЕ55 | 630 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 20003 | 30001.9926 | 7.6 | 350 | 350 |  | Al | ug | Al630ug
E3A5A06BBE55 | 630 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 42772 | 64152.6386 | 11.4 | 350 | 150 | 350 | Al | zv | Al630zv
E3A5A06HHE55 | 630 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 32558 | 48832.9189 | 11.4 | 350 | 150 | 350 | Al | zg | Al630zg
E3A5A06TB55 | 630 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 39069 | 58598.6027 | 11.4 | 350 | 350 | 350 | Al | tv | Al630tv
E3A5A06TH55 | 630 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 42772 | 64152.6386 | 11.4 | 350 | 350 | 350 | Al | tg | Al630tg
E3A5A06HB55L | 630 | КЛ | Комбинированная секция | 37665 | 56492.7787 | 11.4 | 500 | 500 | 500 | Al | kl | Al630kl
E3A5A06HB55P | 630 | КП | Комбинированная секция | 37665 | 56492.7787 | 11.4 | 500 | 500 | 500 | Al | kp | Al630kp
E3A5A06ЕЕB05 | 630 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 11874 | 17809.5116 | 3.8 | 200 | 300 |  | Al | pf | Al630pf
E3A5A06ЕЕB06 | 630 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 31877 | 47811.5043 |  |  |  |  | Al | ugf | Al630ugf
E3A5A06ЕЕB07 | 630 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 36984 | 55471.3641 |  |  |  |  | Al | uvf | Al630uvf
E3A5A06ЕЕB08 | 630 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 23748 | 35619.0232 |  |  |  |  | Al |  | Al630
E3A5A06ЕCB05 | 630 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 22982 | 34470.1192 | 3.8 | 200 | 300 |  | Al |  | Al630
E3A5A06ЕCA05 | 630 | ПФК | Центральный блок подключения | 99334 | 148988.5486 | 5.7 | 500 | 500 |  | Al |  | Al630
E3A5A06ЕKB05 | 630 |  | Кабельный короб для блока подключения | 26468 | 39698.6823 | 5.7 | 200 | 500 |  | Al |  | Al630
E3A5A06ЕKA05 | 630 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом МССВ | 67398 | 101088.5517 | 9.5 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al630
E3A5A06ЕKP05 | 630 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 62314 | 93463.189 | 9.5 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al630
E3A5A06ЕKM05 | 630 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 45639 | 68452.7792 | 5.7 | 200 | 500 |  | Al |  | Al630
E3A5A06MЕC15 | 630 | СК | Секция компенсационная | 50305 | 75451.1943 | 7.6 | 1000 |  |  | Al | sk | Al630sk
E3A5A06MHC15 | 630 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 35814 | 53716.5108 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al630
E3A5A06MPC15 | 630 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 41185 | 61772.3375 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al630
E3A5A06MPB15 | 630 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 71628 | 107433.0215 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al630
E3A5A06MAP15 | 630 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 34899 | 52344.1255 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al630
E3A5A06MMP30 | 630 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 67832 | 101739.4973 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al630
E3A5A06CKA30 | 630 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 89187 | 133769.3205 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al630
E3A5A06CKP30 | 630 |  | Секционная коробка с разъединителем | 80268 | 120391.9385 | 7.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al630
E3A5A06KPC20 | 630 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 244065 | 366066.9068 |  | 0 |  |  | Al |  | Al630
E3A5A06TPB | 630 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 77053 | 115569.8415 | 9.5 | 1500 |  |  | Al | tsv | Al630tsv
E3A5A06TTB | 630 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 96752 | 145115.8723 | 7.6 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al630
E3A5A06TPH | 630 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 38916 | 58369.1219 | 15.2 | 1500 |  |  | Al |  | Al630
E3A5A06TTH | 630 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 64307 | 96452.4392 | 13.3 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al630
M5A06XB | 630 |  | Комплект гибких шин для подключения | 25755 | 38629.2716 |  | 500 |  |  | Al |  | Al630
E3A5A06TT | 630 |  | Стыковочный моноблок | 7224 | 10835.0945 |  | 200 |  |  | Al | sb | Al630sb
E3A5A06KC | 630 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Al |  | Al630
E3A5A06CЕ | 630 | КЗ | Концевая заглушка | 11492 | 17236.5595 |  | 200 |  |  | Al | kz | Al630kz
E3A5A06AA | 630 |  | Настенный фланец | 25246 | 37865.8354 |  |  |  |  | Al |  | Al630
E3A5A08PPA05 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 7831 | 11745.5184 | 4.4 | 500 |  |  | Al | pt | Al800pt0.5 | 0.5
E3A5A08PPA09 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 13939 | 20906.7528 | 6.6 | 750 |  |  | Al | pt | Al800pt0.9 | 0.9
E3A5A08PPA10 | 800 | П | Прямая транспортная секция 1М | 15662 | 23491.0368 | 8.8 | 1000 |  |  | Al | pt | Al800pt1.0 | 1.0
E3A5A08PPA14 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 21770 | 32652.2712 | 11 | 1250 |  |  | Al | pt | Al800pt1.4 | 1.4
E3A5A08PPA15 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 23493 | 35236.5552 | 13.2 | 1500 |  |  | Al | pt | Al800pt1.5 | 1.5
E3A5A08PPA19 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 29601 | 44397.7896 | 15.4 | 1750 |  |  | Al | pt | Al800pt1.9 | 1.9
E3A5A08PPA20 | 800 | П | Прямая транспортная секция 2М | 31324 | 46982.0736 | 17.6 | 2000 |  |  | Al | pt | Al800pt2.0 | 2.0
E3A5A08PPA24 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 37432 | 56143.3079 | 19.8 | 2250 |  |  | Al | pt | Al800pt2.4 | 2.4
E3A5A08PPA25 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 39155 | 58727.592 | 22 | 2500 |  |  | Al | pt | Al800pt2.5 | 2.5
E3A5A08PPA29 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 45262 | 67887.3265 | 24.2 | 2750 |  |  | Al | pt | Al800pt2.9 | 2.9
E3A5A08PPA30 | 800 | П | Прямая транспортная секция 3М | 46985 | 70471.6105 | 26.4 | 3000 |  |  | Al | pt | Al800pt3.0 | 3.0
E3A5A08PPA34 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 53094 | 79634.3447 | 28.6 | 3250 |  |  | Al | pt | Al800pt
E3A5A08PPA35 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 54817 | 82218.6288 | 30.8 | 3500 |  |  | Al | pt | Al800pt
E3A5A08PPA39 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 60924 | 91378.3633 | 33 | 3750 |  |  | Al | pt | Al800pt
E3A5A08PPA40 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 62647 | 93962.6473 | 35.2 | 4000 |  |  | Al | pt | Al800pt
E3A5A08PPH | 800 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 51326 | 76982.5663 | 26.4 | 3000 |  |  | Al | pr | Al800pr1 | 1
E3A5A08P2H | 800 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 55668 | 83495.0221 | 26.4 | 3000 |  |  | Al | pr | Al800pr3 | 3
E3A5A08P3H | 800 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 60009 | 90005.9779 | 26.4 | 3000 |  |  | Al | pr | Al800pr5 | 5
E3A5A08P4H | 800 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 64349 | 96515.4339 | 26.4 | 3000 |  |  | Al | pr | Al800pr4 | 4
E3A5A08P5H | 800 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 68691 | 103027.8897 | 26.4 | 3000 |  |  | Al | pr | Al800pr
E3A5A08P6H | 800 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 73032 | 109538.8455 | 26.4 | 3000 |  |  | Al | pr | Al800pr6 | 6
E3A5A08PBT | 800 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 64226 | 96330.9494 | 26.4 | 3000 |  |  | Al | prf | Al800prf1 | 1
E3A5A08P2T | 800 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 81467 | 122190.2882 | 26.4 | 3000 |  |  | Al | prf | Al800prf2 | 2
E3A5A08P4T | 800 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 115947 | 173905.9662 | 26.4 | 3000 |  |  | Al | prf | Al800prf3 | 3
E3A5A08BЕ55 | 800 | УВ | Угловая секция вертикальная | 26727 | 40087.1498 | 8.8 | 350 | 350 |  | Al | uv | Al800uv
E3A5A08HЕ55 | 800 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 21194 | 31788.3434 | 8.8 | 350 | 350 |  | Al | ug | Al800ug
E3A5A08BBE55 | 800 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 45623 | 68428.7812 | 13.2 | 350 | 150 | 350 | Al | zv | Al800zv
E3A5A08HHE55 | 800 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 34558 | 51832.6682 | 13.2 | 350 | 150 | 350 | Al | zg | Al800zg
E3A5A08TB55 | 800 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 41470 | 62199.8018 | 13.2 | 350 | 350 | 350 | Al | tv | Al800tv
E3A5A08TH55 | 800 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 53455 | 80175.7995 | 13.2 | 350 | 350 | 350 | Al | tg | Al800tg
E3A5A08HB55L | 800 | КЛ | Комбинированная секция | 40091 | 60131.4746 | 13.2 | 500 | 500 | 500 | Al | kl | Al800kl
E3A5A08HB55P | 800 | КП | Комбинированная секция | 40091 | 60131.4746 | 13.2 | 500 | 500 | 500 | Al | kp | Al800kp
E3A5A08ЕЕB05 | 800 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 12768 | 19150.3995 | 4.4 | 200 | 300 |  | Al | pf | Al800pf
E3A5A08ЕЕB06 | 800 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 33962 | 50938.7429 |  |  |  |  | Al | ugf | Al800ugf
E3A5A08ЕЕB07 | 800 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 39495 | 59237.5494 |  |  |  |  | Al | uvf | Al800uvf
E3A5A08ЕЕB08 | 800 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 25536 | 38300.7991 |  |  |  |  | Al |  | Al800
E3A5A08ЕCB05 | 800 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 22982 | 34470.1192 | 4.4 | 200 | 300 |  | Al |  | Al800
E3A5A08ЕCA05 | 800 | ПФК | Центральный блок подключения | 137764 | 206628.7315 | 6.6 | 500 | 500 |  | Al |  | Al800
E3A5A08ЕKB05 | 800 |  | Кабельный короб для блока подключения | 30132 | 45194.223 | 6.6 | 200 | 500 |  | Al |  | Al800
E3A5A08ЕKA05 | 800 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом МССВ | 92822 | 139221.3649 | 11 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al800
E3A5A08ЕKP05 | 800 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 70523 | 105775.66 | 11 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al800
E3A5A08ЕKM05 | 800 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 45639 | 68452.7792 | 6.6 | 200 | 500 |  | Al |  | Al800
E3A5A08MЕC15 | 800 | СК | Секция компенсационная | 52604 | 78899.4062 | 8.8 | 1000 |  |  | Al | sk | Al800sk
E3A5A08MHC15 | 800 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 123988 | 185966.4583 | 8.8 | 1000 |  |  | Al |  | Al800
E3A5A08MPC15 | 800 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 117100 | 175635.3217 | 8.8 | 1000 |  |  | Al |  | Al800
E3A5A08MPB15 | 800 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 167384 | 251055.0186 | 8.8 | 1000 |  |  | Al |  | Al800
E3A5A08MAP15 | 800 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 45617 | 68419.782 | 8.8 | 1000 |  |  | Al |  | Al800
E3A5A08MMP30 | 800 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 119507 | 179245.5199 | 8.8 | 1000 |  |  | Al |  | Al800
E3A5A08CKA30 | 800 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем МССВ | 196429 | 294618.8779 | 8.8 | 1000 |  |  | Al |  | Al800
E3A5A08CKP30 | 800 |  | Секционная коробка с разъединителем | 170306 | 255437.6524 | 8.8 | 1000 |  |  | Al |  | Al800
E3A5A08KPC20 | 800 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 256910 | 385332.7966 |  | 0 |  |  | Al |  | Al800
E3A5A08TPB | 800 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 81109 | 121653.3331 | 11 | 1500 |  |  | Al | tsv | Al800tsv
E3A5A08TTB | 800 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 101844 | 152753.234 | 8.8 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al800
E3A5A08TPH | 800 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 40964 | 61440.8652 | 17.6 | 1500 |  |  | Al |  | Al800
E3A5A08TTH | 800 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 67691 | 101528.015 | 15.4 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al800
M5A08XB | 800 |  | Комплект гибких шин для подключения | 29663 | 44490.7818 |  | 500 |  |  | Al |  | Al800
E3A5A08TT | 800 |  | Стыковочный моноблок | 7852 | 11777.0158 |  | 200 |  |  | Al | sb | Al800sb
E3A5A08KC | 800 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Al |  | Al800
E3A5A08AA | 800 | КЗ | Настенный фланец | 25246 | 37865.8354 |  | 200 |  |  | Al | kz | Al800kz
E3A5A08CЕ | 800 |  | Концевая заглушка | 11492 | 17236.5595 |  |  |  |  | Al | kz | Al800kz
E3A5A10PPA05 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 8682 | 13021.9117 | 5.4 | 500 |  |  | Al | pt | Al1000pt0.5 | 0.5
E3A5A10PPA09 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 15455 | 23180.5627 | 8.1 | 750 |  |  | Al | pt | Al1000pt0.9 | 0.9
E3A5A10PPA10 | 1000 | П | Прямая транспортная секция 1М | 17364 | 26043.8234 | 10.8 | 1000 |  |  | Al | pt | Al1000pt1.0 | 1.0
E3A5A10PPA14 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 24136 | 36200.9746 | 13.5 | 1250 |  |  | Al | pt | Al1000pt1.4 | 1.4
E3A5A10PPA15 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 26046 | 39065.7352 | 16.2 | 1500 |  |  | Al | pt | Al1000pt1.5 | 1.5
E3A5A10PPA19 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 32818 | 49222.8863 | 18.9 | 1750 |  |  | Al | pt | Al1000pt1.9 | 1.9
E3A5A10PPA20 | 1000 | П | Прямая транспортная секция 2М | 34729 | 52089.1468 | 21.6 | 2000 |  |  | Al | pt | Al1000pt2.0 | 2.0
E3A5A10PPA24 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 41501 | 62246.2979 | 24.3 | 2250 |  |  | Al | pt | Al1000pt2.4 | 2.4
E3A5A10PPA25 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 43411 | 65111.0585 | 27 | 2500 |  |  | Al | pt | Al1000pt2.5 | 2.5
E3A5A10PPA29 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 50182 | 75266.7097 | 29.7 | 2750 |  |  | Al | pt | Al1000pt2.9 | 2.9
E3A5A10PPA30 | 1000 | П | Прямая транспортная секция 3М | 52092 | 78131.4703 | 32.4 | 3000 |  |  | Al | pt | Al1000pt3.0 | 3.0
E3A5A10PPA34 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 58865 | 88290.1213 | 35.1 | 3250 |  |  | Al | pt | Al1000pt
E3A5A10PPA35 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 60775 | 91154.8819 | 37.8 | 3500 |  |  | Al | pt | Al1000pt
E3A5A10PPA39 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 67547 | 101312.0331 | 40.5 | 3750 |  |  | Al | pt | Al1000pt
E3A5A10PPA40 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 69457 | 104176.7937 | 43.2 | 4000 |  |  | Al | pt | Al1000pt
E3A5A10PPH | 1000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 56434 | 84643.9261 | 32.4 | 3000 |  |  | Al | pr | Al1000pr1 | 1
E3A5A10P2H | 1000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 60775 | 91154.8819 | 32.4 | 3000 |  |  | Al | pr | Al1000pr3 | 3
E3A5A10P3H | 1000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 65116 | 97665.8378 | 32.4 | 3000 |  |  | Al | pr | Al1000pr5 | 5
E3A5A10P4H | 1000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 69457 | 104176.7937 | 32.4 | 3000 |  |  | Al | pr | Al1000pr4 | 4
E3A5A10P5H | 1000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 73798 | 110687.7495 | 32.4 | 3000 |  |  | Al | pr | Al1000pr
E3A5A10P6H | 1000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 78139 | 117198.7054 | 32.4 | 3000 |  |  | Al | pr | Al1000pr6 | 6
E3A5A10PBT | 1000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 71207 | 106801.5743 | 32.4 | 3000 |  |  | Al | prf | Al1000prf1 | 1
E3A5A10P2T | 1000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 90321 | 135470.1784 | 32.4 | 3000 |  |  | Al | prf | Al1000prf2 | 2
E3A5A10P4T | 1000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 128551 | 192810.3863 | 32.4 | 3000 |  |  | Al | prf | Al1000prf3 | 3
E3A5A10BЕ55 | 1000 | УВ | Угловая секция вертикальная | 30132 | 45194.223 | 10.8 | 350 | 350 |  | Al | uv | Al1000uv
E3A5A10HЕ55 | 1000 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 23748 | 35619.0232 | 10.8 | 350 | 350 |  | Al | ug | Al1000ug
E3A5A10BBE55 | 1000 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 51582 | 77366.5343 | 16.2 | 350 | 150 | 350 | Al | zv | Al1000zv1000zv | 1000zv
E3A5A10HHE55 | 1000 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 38814 | 58216.1347 | 16.2 | 350 | 150 | 350 | Al | zg | Al1000zg
E3A5A10TB55 | 1000 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 55984 | 83968.9825 | 16.2 | 350 | 350 | 350 | Al | tv | Al1000tv
E3A5A10TH55 | 1000 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 72164 | 108236.9543 | 16.2 | 350 | 350 | 350 | Al | tg | Al1000tg
E3A5A10HB55L | 1000 | КЛ | Комбинированная секция | 54123 | 81177.7157 | 16.2 | 500 | 500 | 500 | Al | kl | Al1000kl
E3A5A10HB55P | 1000 | КП | Комбинированная секция | 54123 | 81177.7157 | 16.2 | 500 | 500 | 500 | Al | kp | Al1000kp
E3A5A10ЕЕB05 | 1000 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 17236 | 25851.8395 | 5.4 | 200 | 300 |  | Al | pf | Al1000pf
E3A5A10ЕЕB06 | 1000 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 40984 | 61470.8627 |  |  |  |  | Al | ugf | Al1000ugf
E3A5A10ЕЕB07 | 1000 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 47368 | 71046.0625 |  |  |  |  | Al | uvf | Al1000uvf
E3A5A10ЕЕB08 | 1000 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 34473 | 51705.1789 |  |  |  |  | Al |  | Al1000
E3A5A10ЕCB05 | 1000 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 31026 | 46535.1109 | 5.4 | 200 | 300 |  | Al |  | Al1000
E3A5A10ЕCA05 | 1000 | ПФК | Центральный блок подключения | 185982 | 278949.6874 | 8.1 | 500 | 500 |  | Al |  | Al1000
E3A5A10ЕKB05 | 1000 |  | Кабельный короб для блока подключения | 40678 | 61011.9011 | 8.1 | 200 | 500 |  | Al |  | Al1000
E3A5A10ЕKA05 | 1000 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом | 125309 | 187947.7927 | 13.5 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al1000
E3A5A10ЕKP05 | 1000 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 95207 | 142798.5659 | 13.5 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al1000
E3A5A10ЕKM05 | 1000 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 60406 | 90601.4282 | 8.1 | 200 | 500 |  | Al |  | Al1000
E3A5A10MЕC15 | 1000 | СК | Секция компенсационная | 71015 | 106513.5984 | 10.8 | 1000 |  |  | Al | sk | Al1000sk
E3A5A10MHC15 | 1000 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 167384 | 251055.0186 | 10.8 | 1000 |  |  | Al |  | Al1000
E3A5A10MPC15 | 1000 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 158085 | 237107.6842 | 10.8 | 1000 |  |  | Al |  | Al1000
E3A5A10MPB15 | 1000 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 225968 | 338923.6752 | 10.8 | 1000 |  |  | Al |  | Al1000
E3A5A10MAP15 | 1000 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 61582 | 92365.2808 | 10.8 | 1000 |  |  | Al |  | Al1000
E3A5A10MMP30 | 1000 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 161334 | 241980.777 | 10.8 | 1000 |  |  | Al |  | Al1000
E3A5A10CKA30 | 1000 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 265179 | 397735.2601 | 10.8 | 1000 |  |  | Al |  | Al1000
E3A5A10CKP30 | 1000 |  | Секционная коробка с разъединителем | 229914 | 344842.1806 | 10.8 | 1000 |  |  | Al |  | Al1000
E3A5A10KPC20 | 1000 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 346828 | 520198.5255 |  | 0 |  |  | Al |  | Al1000
E3A5A10TPB | 1000 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 109497 | 164231.7747 | 13.5 | 1500 |  |  | Al | tsv | Al1000tsv
E3A5A10TTB | 1000 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 137489 | 206216.2659 | 10.8 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al1000
E3A5A10TPH | 1000 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 55302 | 82946.068 | 21.6 | 1500 |  |  | Al |  | Al1000
E3A5A10TTH | 1000 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 91383 | 137063.0453 | 18.9 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al1000
M5A10XB | 1000 |  | Комплект гибких шин для подключения | 40045 | 60062.4804 |  | 500 |  |  | Al |  | Al1000
E3A5A10TT | 1000 |  | Стыковочный моноблок | 7852 | 11777.0158 |  | 200 |  |  | Al | sb | Al1000sb
E3A5A10KC | 1000 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Al |  | Al1000
E3A5A10CЕ | 1000 | КЗ | Концевая заглушка | 34082 | 51118.7279 |  | 200 |  |  | Al | kz | Al1000kz
E3A5A10AA | 1000 |  | Настенный фланец | 15513 | 23267.5555 |  |  |  |  | Al |  | Al1000
E3A5A12PPA05 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 10767 | 16149.1504 | 6.6 | 500 |  |  | Al | pt | Al1250pt0.5 | 0.5
E3A5A12PPA09 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 19166 | 28746.5976 | 9.9 | 750 |  |  | Al | pt | Al1250pt0.9 | 0.9
E3A5A12PPA10 | 1250 | П | Прямая транспортная секция 1М | 21535 | 32299.8006 | 13.2 | 1000 |  |  | Al | pt | Al1250pt1.0 | 1.0
E3A5A12PPA14 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 29934 | 44897.2478 | 16.5 | 1250 |  |  | Al | pt | Al1250pt1.4 | 1.4
E3A5A12PPA15 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 32302 | 48448.951 | 19.8 | 1500 |  |  | Al | pt | Al1250pt1.5 | 1.5
E3A5A12PPA19 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 40701 | 61046.3982 | 23.1 | 1750 |  |  | Al | pt | Al1250pt1.9 | 1.9
E3A5A12PPA20 | 1250 | П | Прямая транспортная секция 2М | 43070 | 64599.6012 | 26.4 | 2000 |  |  | Al | pt | Al1250pt2.0 | 2.0
E3A5A12PPA24 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 51469 | 77197.0484 | 29.7 | 2250 |  |  | Al | pt | Al1250pt2.4 | 2.4
E3A5A12PPA25 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 53837 | 80748.7516 | 33 | 2500 |  |  | Al | pt | Al1250pt2.5 | 2.5
E3A5A12PPA29 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 62236 | 93346.1988 | 36.3 | 2750 |  |  | Al | pt | Al1250pt2.9 | 2.9
E3A5A12PPA30 | 1250 | П | Прямая транспортная секция 3М | 64605 | 96899.4018 | 39.6 | 3000 |  |  | Al | pt | Al1250pt3.0 | 3.0
E3A5A12PPA34 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 73004 | 109496.849 | 42.9 | 3250 |  |  | Al | pt | Al1250pt
E3A5A12PPA35 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 75372 | 113048.5522 | 46.2 | 3500 |  |  | Al | pt | Al1250pt
E3A5A12PPA39 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 83771 | 125645.9994 | 49.5 | 3750 |  |  | Al | pt | Al1250pt
E3A5A12PPA40 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 86140 | 129199.2025 | 52.8 | 4000 |  |  | Al | pt | Al1250pt
E3A5A12PPH | 1250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 68946 | 103410.3577 | 39.6 | 3000 |  |  | Al | pr | Al1250pr1 | 1
E3A5A12P2H | 1250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 73287 | 109921.3136 | 39.6 | 3000 |  |  | Al | pr | Al1250pr3 | 3
E3A5A12P3H | 1250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 77628 | 116432.2694 | 39.6 | 3000 |  |  | Al | pr | Al1250pr5 | 5
E3A5A12P4H | 1250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 81969 | 122943.2253 | 39.6 | 3000 |  |  | Al | pr | Al1250pr4 | 4
E3A5A12P5H | 1250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 86311 | 129455.681 | 39.6 | 3000 |  |  | Al | pr | Al1250pr
E3A5A12P6H | 1250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 90652 | 135966.6369 | 39.6 | 3000 |  |  | Al | pr | Al1250pr6 | 6
E3A5A12PBT | 1250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 88311 | 132455.4303 | 39.6 | 3000 |  |  | Al | prf | Al1250prf1 | 1
E3A5A12P2T | 1250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 112017 | 168011.4588 | 39.6 | 3000 |  |  | Al | prf | Al1250prf2 | 2
E3A5A12P4T | 1250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 159428 | 239122.0159 | 39.6 | 3000 |  |  | Al | prf | Al1250prf3 | 3
E3A5A12BЕ55 | 1250 | УВ | Угловая секция вертикальная | 36005 | 54002.9868 | 13.2 | 350 | 350 |  | Al | uv | Al1250uv
E3A5A12HЕ55 | 1250 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 28771 | 43152.8936 | 13.2 | 350 | 350 |  | Al | ug | Al1250ug
E3A5A12BBE55 | 1250 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 61243 | 91856.8233 | 19.8 | 350 | 150 | 350 | Al | zv | Al1250zv
E3A5A12HHE55 | 1250 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 46773 | 70153.6371 | 19.8 | 350 | 150 | 350 | Al | zg | Al1250zg
E3A5A12TB55 | 1250 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 75579 | 113359.0263 | 19.8 | 350 | 350 | 350 | Al | tv | Al1250tv
E3A5A12TH55 | 1250 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 97421 | 146119.2884 | 19.8 | 350 | 350 | 350 | Al | tg | Al1250tg
E3A5A12HB55L | 1250 | КЛ | Комбинированная секция | 54008 | 81005.2302 | 19.8 | 500 | 500 | 500 | Al | kl | Al1250kl
E3A5A12HB55P | 1250 | КП | Комбинированная секция | 54008 | 81005.2302 | 19.8 | 500 | 500 | 500 | Al | kp | Al1250kp
E3A5A12ЕЕB05 | 1250 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 17534 | 26298.8021 | 6.6 | 200 | 300 |  | Al | pf | Al1250pf
E3A5A12ЕЕB06 | 1250 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 46305 | 69451.6957 |  |  |  |  | Al | ugf | Al1250ugf
E3A5A12ЕЕB07 | 1250 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 53539 | 80301.789 |  |  |  |  | Al | uvf | Al1250uvf
E3A5A12ЕЕB08 | 1250 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 35068 | 52597.6043 |  |  |  |  | Al |  | Al1250
E3A5A12ЕCB05 | 1250 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 47620 | 71424.0309 | 6.6 | 200 | 300 |  | Al |  | Al1250
E3A5A12ЕCA05 | 1250 | ПФК | Центральный блок подключения | 251076 | 376582.5279 | 9.9 | 500 | 500 |  | Al |  | Al1250
E3A5A12ЕKB05 | 1250 |  | Кабельный короб для блока подключения | 60651 | 90968.8975 | 9.9 | 200 | 500 |  | Al |  | Al1250
E3A5A12ЕKA05 | 1250 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом | 169168 | 253730.795 | 16.5 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al1250
E3A5A12ЕKP05 | 1250 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 128529 | 192777.389 | 16.5 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al1250
E3A5A12ЕKM05 | 1250 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 87283 | 130913.5592 | 9.9 | 200 | 500 |  | Al |  | Al1250
E3A5A12MЕC15 | 1250 | СК | Секция компенсационная | 95870 | 143792.9828 | 13.2 | 1000 |  |  | Al | sk | Al1250sk
E3A5A12MHC15 | 1250 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 225968 | 338923.6752 | 13.2 | 1000 |  |  | Al |  | Al1250
E3A5A12MPC15 | 1250 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 213415 | 320095.7487 | 13.2 | 1000 |  |  | Al |  | Al1250
E3A5A12MPB15 | 1250 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 305057 | 457547.2615 | 13.2 | 1000 |  |  | Al |  | Al1250
E3A5A12MAP15 | 1250 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 83137 | 124695.0789 | 13.2 | 1000 |  |  | Al |  | Al1250
E3A5A12MMP30 | 1250 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 217801 | 326674.1989 | 13.2 | 1000 |  |  | Al |  | Al1250
E3A5A12CKA30 | 1250 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 357992 | 536943.1261 | 13.2 | 1000 |  |  | Al |  | Al1250
E3A5A12CKP30 | 1250 |  | Секционная коробка с разъединителем | 310384 | 465537.0937 | 13.2 | 1000 |  |  | Al |  | Al1250
E3A5A12KPC20 | 1250 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 468219 | 702269.8093 |  | 0 |  |  | Al |  | Al1250
E3A5A12TPB | 1250 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 147822 | 221714.4707 | 16.5 | 1500 |  |  | Al | tsv | Al1250tsv
E3A5A12TTB | 1250 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 185611 | 278393.2339 | 13.2 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al1250
E3A5A12TPH | 1250 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 74657 | 111976.1418 | 26.4 | 1500 |  |  | Al |  | Al1250
E3A5A12TTH | 1250 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 123368 | 185036.536 | 23.1 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al1250
M5A12XB | 1250 |  | Комплект гибких шин для подключения | 92642 | 138951.3874 |  | 500 |  |  | Al |  | Al1250
E3A5A12TT | 1250 |  | Стыковочный моноблок | 10601 | 15900.1712 |  | 200 |  |  | Al | sb | Al1250sb
E3A5A12KC | 1250 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Al |  | Al1250
E3A5A12CЕ | 1250 | КЗ | Концевая заглушка | 34082 | 51118.7279 |  | 200 |  |  | Al | kz | Al1250kz
E3A5A12AA | 1250 |  | Настенный фланец | 20942 | 31410.3749 |  |  |  |  | Al |  | Al1250
E3A5A16PPA05 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 13194 | 19789.3461 | 8.55 | 500 |  |  | Al | pt | Al1600pt0.5 | 0.5
E3A5A16PPA09 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 23484 | 35223.0563 | 12.825 | 750 |  |  | Al | pt | Al1600pt0.9 | 0.9
E3A5A16PPA10 | 1600 | П | Прямая транспортная секция 1М | 26387 | 39577.1924 | 17.1 | 1000 |  |  | Al | pt | Al1600pt1.0 | 1.0
E3A5A16PPA14 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 36677 | 55010.9026 | 21.375 | 1250 |  |  | Al | pt | Al1600pt1.4 | 1.4
E3A5A16PPA15 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 39581 | 59366.5386 | 25.65 | 1500 |  |  | Al | pt | Al1600pt1.5 | 1.5
E3A5A16PPA19 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 49871 | 74800.2487 | 29.925 | 1750 |  |  | Al | pt | Al1600pt1.9 | 1.9
E3A5A16PPA20 | 1600 | П | Прямая транспортная секция 2М | 52774 | 79154.3848 | 34.2 | 2000 |  |  | Al | pt | Al1600pt2.0 | 2.0
E3A5A16PPA24 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 63064 | 94588.095 | 38.475 | 2250 |  |  | Al | pt | Al1600pt2.4 | 2.4
E3A5A16PPA25 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 65967 | 98942.2311 | 42.75 | 2500 |  |  | Al | pt | Al1600pt2.5 | 2.5
E3A5A16PPA29 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 76258 | 114377.4412 | 47.025 | 2750 |  |  | Al | pt | Al1600pt2.9 | 2.9
E3A5A16PPA30 | 1600 | П | Прямая транспортная секция 3М | 79160 | 118730.0774 | 51.3 | 3000 |  |  | Al | pt | Al1600pt3.0 | 3.0
E3A5A16PPA34 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 89451 | 134165.2874 | 55.575 | 3250 |  |  | Al | pt | Al1600pt
E3A5A16PPA35 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 92354 | 138519.4235 | 59.85 | 3500 |  |  | Al | pt | Al1600pt
E3A5A16PPA39 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 102645 | 153954.6336 | 64.125 | 3750 |  |  | Al | pt | Al1600pt
E3A5A16PPA40 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 105547 | 158307.2698 | 68.4 | 4000 |  |  | Al | pt | Al1600pt
E3A5A16PPH | 1600 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 83502 | 125242.5331 | 51.3 | 3000 |  |  | Al | pr | Al1600pr1 | 1
E3A5A16P2H | 1600 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 87842 | 131751.9891 | 51.3 | 3000 |  |  | Al | pr | Al1600pr3 | 3
E3A5A16P3H | 1600 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 92183 | 138262.945 | 51.3 | 3000 |  |  | Al | pr | Al1600pr5 | 5
E3A5A16P4H | 1600 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 96525 | 144775.4007 | 51.3 | 3000 |  |  | Al | pr | Al1600pr4 | 4
E3A5A16P5H | 1600 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 100866 | 151286.3566 | 51.3 | 3000 |  |  | Al | pr | Al1600pr
E3A5A16P6H | 1600 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 105206 | 157795.8126 | 51.3 | 3000 |  |  | Al | pr | Al1600pr6 | 6
E3A5A16PBT | 1600 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 108206 | 162295.4365 | 51.3 | 3000 |  |  | Al | prf | Al1600prf1 | 1
E3A5A16P2T | 1600 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 137254 | 205863.7954 | 51.3 | 3000 |  |  | Al | prf | Al1600prf2 | 2
E3A5A16P4T | 1600 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 195347 | 292996.0135 | 51.3 | 3000 |  |  | Al | prf | Al1600prf3 | 3
E3A5A16BЕ55 | 1600 | УВ | Угловая секция вертикальная | 41538 | 62301.7933 | 17.1 | 350 | 350 |  | Al | uv | Al1600uv
E3A5A16HЕ55 | 1600 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 33962 | 50938.7429 | 17.1 | 350 | 350 |  | Al | ug | Al1600ug
E3A5A16BBE55 | 1600 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 69883 | 104815.7403 | 25.65 | 350 | 150 | 350 | Al | zv | Al1600zv
E3A5A16HHE55 | 1600 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 54731 | 82089.6395 | 25.65 | 350 | 150 | 350 | Al | zg | Al1600zg
E3A5A16TB55 | 1600 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 82939 | 124398.1037 | 25.65 | 350 | 350 | 350 | Al | tv | Al1600tv
E3A5A16TH55 | 1600 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 106909 | 160350.0991 | 25.65 | 350 | 350 | 350 | Al | tg | Al1600tg
E3A5A16HB55L | 1600 | КЛ | Комбинированная секция | 80181 | 120261.4494 | 25.65 | 500 | 500 | 500 | Al | kl | Al1600kl
E3A5A16HB55P | 1600 | КП | Комбинированная секция | 80181 | 120261.4494 | 25.65 | 500 | 500 | 500 | Al | kp | Al1600kp
E3A5A16ЕЕB05 | 1600 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 21620 | 32427.29 | 8.55 | 200 | 300 |  | Al | pf | Al1600pf
E3A5A16ЕЕB06 | 1600 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 55582 | 83366.0329 |  |  |  |  | Al | ugf | Al1600ugf
E3A5A16ЕЕB07 | 1600 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 63159 | 94730.5831 |  |  |  |  | Al | uvf | Al1600uvf
E3A5A16ЕЕB08 | 1600 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 43241 | 64856.0798 |  |  |  |  | Al |  | Al1600
E3A5A16ЕCB05 | 1600 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 49879 | 74812.2477 | 8.55 | 200 | 300 |  | Al |  | Al1600
E3A5A16ЕCA05 | 1600 | ПФК | Центральный блок подключения | 275529 | 413258.9628 | 12.825 | 500 | 500 |  | Al |  | Al1600
E3A5A16ЕKB05 | 1600 |  | Кабельный короб для блока подключения | 64180 | 96261.9551 | 12.825 | 200 | 500 |  | Al |  | Al1600
E3A5A16ЕKA05 | 1600 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом | 185644 | 278442.7298 | 21.375 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al1600
E3A5A16ЕKP05 | 1600 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 141047 | 211552.8199 | 21.375 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al1600
E3A5A16ЕKM05 | 1600 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 93405 | 140095.7918 | 12.825 | 200 | 500 |  | Al |  | Al1600
E3A5A16MЕC15 | 1600 | СК | Секция компенсационная | 105206 | 157795.8126 | 17.1 | 1000 |  |  | Al | sk | Al1600sk
E3A5A16MHC15 | 1600 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 247976 | 371932.9165 | 17.1 | 1000 |  |  | Al |  | Al1600
E3A5A16MPC15 | 1600 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 234199 | 351269.1434 | 17.1 | 1000 |  |  | Al |  | Al1600
E3A5A16MPB15 | 1600 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 334767 | 502108.5374 | 17.1 | 1000 |  |  | Al |  | Al1600
E3A5A16MAP15 | 1600 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 91234 | 136839.5639 | 17.1 | 1000 |  |  | Al |  | Al1600
E3A5A16MMP30 | 1600 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 239014 | 358491.0399 | 17.1 | 1000 |  |  | Al |  | Al1600
E3A5A16CKA30 | 1600 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 392858 | 589237.7557 | 17.1 | 1000 |  |  | Al |  | Al1600
E3A5A16CKP30 | 1600 |  | Секционная коробка с разъединителем | 340614 | 510878.3045 | 17.1 | 1000 |  |  | Al |  | Al1600
E3A5A16KPC20 | 1600 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 513820 | 770665.5933 |  | 0 |  |  | Al |  | Al1600
E3A5A16TPB | 1600 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 162219 | 243308.166 | 21.375 | 1500 |  |  | Al | tsv | Al1600tsv
E3A5A16TTB | 1600 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 203688 | 305506.468 | 17.1 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al1600
E3A5A16TPH | 1600 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 81928 | 122881.7304 | 34.2 | 1500 |  |  | Al |  | Al1600
E3A5A16TTH | 1600 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 135383 | 203057.5299 | 29.925 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al1600
M5A16XB | 1600 |  | Комплект гибких шин для подключения | 116475 | 174697.9 |  | 500 |  |  | Al |  | Al1600
E3A5A16TT | 1600 |  | Стыковочный моноблок | 11299 | 16947.0837 |  | 200 |  |  | Al | sb | Al1600sb
E3A5A16KC | 1600 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Al |  | Al1600
E3A5A16CЕ | 1600 | КЗ | Концевая заглушка | 34082 | 51118.7279 |  | 200 |  |  | Al | kz | Al1600kz
E3A5A16AA | 1600 |  | Настенный фланец | 22982 | 34470.1192 |  |  |  |  | Al |  | Al1600
E3A5A20PPA05 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 16130 | 24192.9781 | 10.15 | 500 |  |  | Al | pt | Al2000pt0.5 | 0.5
E3A5A20PPA09 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 28712 | 43064.401 | 15.225 | 750 |  |  | Al | pt | Al2000pt0.9 | 0.9
E3A5A20PPA10 | 2000 | П | Прямая транспортная секция 1М | 32260 | 48385.9562 | 20.3 | 1000 |  |  | Al | pt | Al2000pt1.0 | 1.0
E3A5A20PPA14 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 44841 | 67255.8792 | 25.375 | 1250 |  |  | Al | pt | Al2000pt1.4 | 1.4
E3A5A20PPA15 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 48389 | 72577.4345 | 30.45 | 1500 |  |  | Al | pt | Al2000pt1.5 | 1.5
E3A5A20PPA19 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 60971 | 91448.8574 | 35.525 | 1750 |  |  | Al | pt | Al2000pt1.9 | 1.9
E3A5A20PPA20 | 2000 | П | Прямая транспортная секция 2М | 64520 | 96771.9125 | 40.6 | 2000 |  |  | Al | pt | Al2000pt2.0 | 2.0
E3A5A20PPA24 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 77101 | 115641.8355 | 45.675 | 2250 |  |  | Al | pt | Al2000pt2.4 | 2.4
E3A5A20PPA25 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 80650 | 120964.8906 | 50.75 | 2500 |  |  | Al | pt | Al2000pt2.5 | 2.5
E3A5A20PPA29 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 93231 | 139834.8136 | 55.825 | 2750 |  |  | Al | pt | Al2000pt2.9 | 2.9
E3A5A20PPA30 | 2000 | П | Прямая транспортная секция 3М | 96780 | 145157.8687 | 60.9 | 3000 |  |  | Al | pt | Al2000pt3.0 | 3.0
E3A5A20PPA34 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 109362 | 164029.2916 | 65.975 | 3250 |  |  | Al | pt | Al2000pt
E3A5A20PPA35 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 112910 | 169350.8469 | 71.05 | 3500 |  |  | Al | pt | Al2000pt
E3A5A20PPA39 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 125492 | 188222.2697 | 76.125 | 3750 |  |  | Al | pt | Al2000pt
E3A5A20PPA40 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 129040 | 193543.825 | 81.2 | 4000 |  |  | Al | pt | Al2000pt
E3A5A20PPH | 2000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 101121 | 151668.8246 | 60.9 | 3000 |  |  | Al | pr | Al2000pr1 | 1
E3A5A20P2H | 2000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 105462 | 158179.7805 | 60.9 | 3000 |  |  | Al | pr | Al2000pr3 | 3
E3A5A20P3H | 2000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 109803 | 164690.7363 | 60.9 | 3000 |  |  | Al | pr | Al2000pr5 | 5
E3A5A20P4H | 2000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 114144 | 171201.6922 | 60.9 | 3000 |  |  | Al | pr | Al2000pr4 | 4
E3A5A20P5H | 2000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 118485 | 177712.6481 | 60.9 | 3000 |  |  | Al | pr | Al2000pr
E3A5A20P6H | 2000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 122826 | 184223.6039 | 60.9 | 3000 |  |  | Al | pr | Al2000pr6 | 6
E3A5A20PBT | 2000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 132292 | 198421.4174 | 60.9 | 3000 |  |  | Al | prf | Al2000prf1 | 1
E3A5A20P2T | 2000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 167804 | 251684.966 | 60.9 | 3000 |  |  | Al | prf | Al2000prf2 | 2
E3A5A20P4T | 2000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 238827 | 358210.5633 | 60.9 | 3000 |  |  | Al | prf | Al2000prf3 | 3
E3A5A20BЕ55 | 2000 | УВ | Угловая секция вертикальная | 60264 | 90388.446 | 20.3 | 350 | 350 |  | Al | uv | Al2000uv
E3A5A20HЕ55 | 2000 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 47497 | 71239.5463 | 20.3 | 350 | 350 |  | Al | ug | Al2000ug
E3A5A20BBE55 | 2000 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 103163 | 154731.5686 | 30.45 | 350 | 150 | 350 | Al | zv | Al2000zv
E3A5A20HHE55 | 2000 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 77628 | 116432.2694 | 30.45 | 350 | 150 | 350 | Al | zg | Al2000zg
E3A5A20TB55 | 2000 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 111968 | 167937.9649 | 30.45 | 350 | 350 | 350 | Al | tv | Al2000tv
E3A5A20TH55 | 2000 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 144327 | 216472.4088 | 30.45 | 350 | 350 | 350 | Al | tg | Al2000tg
E3A5A20HB55L | 2000 | КЛ | Комбинированная секция | 108245 | 162353.9316 | 30.45 | 500 | 500 | 500 | Al | kl | Al2000kl
E3A5A20HB55P | 2000 | КП | Комбинированная секция | 108245 | 162353.9316 | 30.45 | 500 | 500 | 500 | Al | kp | Al2000kp
E3A5A20ЕЕB05 | 2000 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 26259 | 39385.2085 | 10.15 | 200 | 300 |  | Al | pf | Al2000pf
E3A5A20ЕЕB06 | 2000 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 73755 | 110623.2549 |  |  |  |  | Al | ugf | Al2000ugf
E3A5A20ЕЕB07 | 2000 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 86523 | 129773.6544 |  |  |  |  | Al | uvf | Al2000uvf
E3A5A20ЕЕB08 | 2000 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 52517 | 78768.9171 |  |  |  |  | Al |  | Al2000
E3A5A20ЕCB05 | 2000 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 70266 | 105390.1922 | 10.15 | 200 | 300 |  | Al |  | Al2000
E3A5A20ЕCA05 | 2000 | ПФК | Центральный блок подключения | 371964 | 557899.3748 | 15.225 | 500 | 500 |  | Al |  | Al2000
E3A5A20ЕKB05 | 2000 |  | Кабельный короб для блока подключения | 89571 | 134345.2724 | 15.225 | 200 | 500 |  | Al |  | Al2000
E3A5A20ЕKA05 | 2000 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом | 250620 | 375898.5851 | 25.375 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al2000
E3A5A20ЕKP05 | 2000 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 190414 | 285597.1318 | 25.375 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al2000
E3A5A20ЕKM05 | 2000 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 129025 | 193521.3269 | 15.225 | 200 | 500 |  | Al |  | Al2000
E3A5A20MЕC15 | 2000 | СК | Секция компенсационная | 142029 | 213025.6968 | 20.3 | 1000 |  |  | Al | sk | Al2000sk
E3A5A20MHC15 | 2000 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 334767 | 502108.5374 | 20.3 | 1000 |  |  | Al |  | Al2000
E3A5A20MPC15 | 2000 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 316169 | 474213.8686 | 20.3 | 1000 |  |  | Al |  | Al2000
E3A5A20MPB15 | 2000 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 451936 | 677847.3504 | 20.3 | 1000 |  |  | Al |  | Al2000
E3A5A20MAP15 | 2000 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 123166 | 184733.5613 | 20.3 | 1000 |  |  | Al |  | Al2000
E3A5A20MMP30 | 2000 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 322668 | 483961.554 | 20.3 | 1000 |  |  | Al |  | Al2000
E3A5A20CKA30 | 2000 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 530357 | 795469.0204 | 20.3 | 1000 |  |  | Al |  | Al2000
E3A5A20CKP30 | 2000 |  | Секционная коробка с разъединителем | 459829 | 689685.861 | 20.3 | 1000 |  |  | Al |  | Al2000
E3A5A20KPC20 | 2000 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 693657 | 1040398.5509 |  | 0 |  |  | Al |  | Al2000
E3A5A20TPB | 2000 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 218995 | 328465.0492 | 25.375 | 1500 |  |  | Al | tsv | Al2000tsv
E3A5A20TTB | 2000 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 274979 | 412434.0317 | 20.3 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al2000
E3A5A20TPH | 2000 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 110603 | 165890.6361 | 40.6 | 1500 |  |  | Al |  | Al2000
E3A5A20TTH | 2000 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 182767 | 274127.5904 | 35.525 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al2000
M5A20XB | 2000 |  | Комплект гибких шин для подключения | 140308 | 210444.4126 |  | 500 |  |  | Al |  | Al2000
E3A5A20TT | 2000 |  | Стыковочный моноблок | 15705 | 23555.5314 |  | 200 |  |  | Al | sb | Al2000sb
E3A5A20KC | 2000 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Al |  | Al2000
E3A5A20CЕ | 2000 | КЗ | Концевая заглушка | 34082 | 51118.7279 |  | 200 |  |  | Al | kz | Al2000kz
E3A5A20AA | 2000 |  | Настенный фланец | 31026 | 46535.1109 |  |  |  |  | Al |  | Al2000
E3A5A25PPA05 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 20131 | 30193.9766 | 12 | 500 |  |  | Al | pt | Al2500pt0.5 | 0.5
E3A5A25PPA09 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 35832 | 53743.5085 | 18 | 750 |  |  | Al | pt | Al2500pt0.9 | 0.9
E3A5A25PPA10 | 2500 | П | Прямая транспортная секция 1М | 40261 | 60386.4533 | 24 | 1000 |  |  | Al | pt | Al2500pt1.0 | 1.0
E3A5A25PPA14 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 55963 | 83937.4851 | 30 | 1250 |  |  | Al | pt | Al2500pt1.4 | 1.4
E3A5A25PPA15 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 60392 | 90580.4299 | 36 | 1500 |  |  | Al | pt | Al2500pt1.5 | 1.5
E3A5A25PPA19 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 76093 | 114129.9618 | 42 | 1750 |  |  | Al | pt | Al2500pt1.9 | 1.9
E3A5A25PPA20 | 2500 | П | Прямая транспортная секция 2М | 80522 | 120772.9067 | 48 | 2000 |  |  | Al | pt | Al2500pt2.0 | 2.0
E3A5A25PPA24 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 96224 | 144323.9384 | 54 | 2250 |  |  | Al | pt | Al2500pt2.4 | 2.4
E3A5A25PPA25 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 100653 | 150966.8833 | 60 | 2500 |  |  | Al | pt | Al2500pt2.5 | 2.5
E3A5A25PPA29 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 116354 | 174516.4152 | 66 | 2750 |  |  | Al | pt | Al2500pt2.9 | 2.9
E3A5A25PPA30 | 2500 | П | Прямая транспортная секция 3М | 120783 | 181159.36 | 72 | 3000 |  |  | Al | pt | Al2500pt3.0 | 3.0
E3A5A25PPA34 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 136485 | 204710.3918 | 78 | 3250 |  |  | Al | pt | Al2500pt
E3A5A25PPA35 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 140914 | 211353.3366 | 84 | 3500 |  |  | Al | pt | Al2500pt
E3A5A25PPA39 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 156615 | 234902.8685 | 90 | 3750 |  |  | Al | pt | Al2500pt
E3A5A25PPA40 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 161044 | 241545.8133 | 96 | 4000 |  |  | Al | pt | Al2500pt
E3A5A25PPH | 2500 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 125124 | 187670.3159 | 72 | 3000 |  |  | Al | pr | Al2500pr1 | 1
E3A5A25P2H | 2500 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 129466 | 194182.7716 | 72 | 3000 |  |  | Al | pr | Al2500pr3 | 3
E3A5A25P3H | 2500 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 133806 | 200692.2276 | 72 | 3000 |  |  | Al | pr | Al2500pr5 | 5
E3A5A25P4H | 2500 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 138147 | 207203.1834 | 72 | 3000 |  |  | Al | pr | Al2500pr4 | 4
E3A5A25P5H | 2500 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 142489 | 213715.6392 | 72 | 3000 |  |  | Al | pr | Al2500pr
E3A5A25P6H | 2500 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 146830 | 220226.595 | 72 | 3000 |  |  | Al | pr | Al2500pr6 | 6
E3A5A25PBT | 2500 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 165103 | 247633.8045 | 72 | 3000 |  |  | Al | prf | Al2500prf1 | 1
E3A5A25P2T | 2500 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 209422 | 314106.7492 | 72 | 3000 |  |  | Al | prf | Al2500prf2 | 2
E3A5A25P4T | 2500 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 298061 | 447054.1384 | 72 | 3000 |  |  | Al | prf | Al2500prf3 | 3
E3A5A25BЕ55 | 2500 | УВ | Угловая секция вертикальная | 72010 | 108005.9736 | 24 | 350 | 350 |  | Al | uv | Al2500uv
E3A5A25HЕ55 | 2500 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 57540 | 86302.7874 | 24 | 350 | 350 |  | Al | ug | Al2500ug
E3A5A25BBE55 | 2500 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 122485 | 183712.1467 | 36 | 350 | 150 | 350 | Al | zv | Al2500zv
E3A5A25HHE55 | 2500 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 93545 | 140305.7742 | 36 | 350 | 150 | 350 | Al | zg | Al2500zg
E3A5A25TB55 | 2500 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 151157 | 226716.5527 | 36 | 350 | 350 | 350 | Al | tv | Al2500tv
E3A5A25TH55 | 2500 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 194841 | 292237.0769 | 36 | 350 | 350 | 350 | Al | tg | Al2500tg
E3A5A25HB55L | 2500 | КЛ | Комбинированная секция | 108015 | 162008.9605 | 36 | 500 | 500 | 500 | Al | kl | Al2500kl
E3A5A25HB55P | 2500 | КП | Комбинированная секция | 108015 | 162008.9605 | 36 | 500 | 500 | 500 | Al | kp | Al2500kp
E3A5A25ЕЕB05 | 2500 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 22918 | 34374.1273 | 12 | 200 | 300 |  | Al | pf | Al2500pf
E3A5A25ЕЕB06 | 2500 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 80458 | 120676.9147 |  |  |  |  | Al | ugf | Al2500ugf
E3A5A25ЕЕB07 | 2500 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 94928 | 142380.1009 |  |  |  |  | Al | uvf | Al2500uvf
E3A5A25ЕЕB08 | 2500 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 45836 | 68748.2545 |  |  |  |  | Al |  | Al2500
E3A5A25ЕCB05 | 2500 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 107390 | 161071.5388 | 12 | 200 | 300 |  | Al |  | Al2500
E3A5A25ЕCA05 | 2500 | ПФК | Центральный блок подключения | 502152 | 753165.0559 | 18 | 500 | 500 |  | Al |  | Al2500
E3A5A25ЕKB05 | 2500 |  | Кабельный короб для блока подключения | 133452 | 200161.272 | 18 | 200 | 500 |  | Al |  | Al2500
E3A5A25ЕKA05 | 2500 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом | 338337 | 507463.0899 | 30 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al2500
E3A5A25ЕKP05 | 2500 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 257057 | 385553.2782 | 30 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al2500
E3A5A25ЕKM05 | 2500 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 186715 | 280049.0955 | 18 | 200 | 500 |  | Al |  | Al2500
E3A5A25MЕC15 | 2500 | СК | Секция компенсационная | 191739 | 287584.4658 | 24 | 1000 |  |  | Al | sk | Al2500sk
E3A5A25MHC15 | 2500 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 451936 | 677847.3504 | 24 | 1000 |  |  | Al |  | Al2500
E3A5A25MPC15 | 2500 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 426829 | 640189.9975 | 24 | 1000 |  |  | Al |  | Al2500
E3A5A25MPB15 | 2500 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 610115 | 915096.0228 | 24 | 1000 |  |  | Al |  | Al2500
E3A5A25MAP15 | 2500 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 166273 | 249388.6579 | 24 | 1000 |  |  | Al |  | Al2500
E3A5A25MMP30 | 2500 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 435601 | 653346.898 | 24 | 1000 |  |  | Al |  | Al2500
E3A5A25CKA30 | 2500 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 715982 | 1073883.2525 | 24 | 1000 |  |  | Al |  | Al2500
E3A5A25CKP30 | 2500 |  | Секционная коробка с разъединителем | 620769 | 931075.6874 | 24 | 1000 |  |  | Al |  | Al2500
E3A5A25KPC20 | 2500 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 936436 | 1404536.6189 |  | 0 |  |  | Al |  | Al2500
E3A5A25TPB | 2500 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 295642 | 443425.9416 | 30 | 1500 |  |  | Al | tsv | Al2500tsv
E3A5A25TTB | 2500 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 371221 | 556784.9679 | 24 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al2500
E3A5A25TPH | 2500 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 149315 | 223953.7835 | 48 | 1500 |  |  | Al |  | Al2500
E3A5A25TTH | 2500 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 246735 | 370071.5721 | 42 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al2500
M5A25XB | 2500 |  | Комплект гибких шин для подключения | 152542 | 228793.879 |  | 500 |  |  | Al |  | Al2500
E3A5A25TT | 2500 |  | Стыковочный моноблок | 21201 | 31798.8425 |  | 200 |  |  | Al | sb | Al2500sb
E3A5A25KC | 2500 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Al |  | Al2500
E3A5A25CЕ | 2500 | КЗ | Концевая заглушка | 51123 | 76678.0918 |  | 200 |  |  | Al | kz | Al2500kz
E3A5A25AA | 2500 |  | Настенный фланец | 41885 | 62822.2498 |  |  |  |  | Al |  | Al2500
E3A5A32PPA05 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 25962 | 38939.7457 | 16 | 500 |  |  | Al | pt | Al3200pt0.5 | 0.5
E3A5A32PPA09 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 46211 | 69310.7075 | 24 | 750 |  |  | Al | pt | Al3200pt0.9 | 0.9
E3A5A32PPA10 | 3200 | П | Прямая транспортная секция 1М | 51922 | 77876.4916 | 32 | 1000 |  |  | Al | pt | Al3200pt1.0 | 1.0
E3A5A32PPA14 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 72172 | 108248.9533 | 40 | 1250 |  |  | Al | pt | Al3200pt1.4 | 1.4
E3A5A32PPA15 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 77884 | 116816.2373 | 48 | 1500 |  |  | Al | pt | Al3200pt1.5 | 1.5
E3A5A32PPA19 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 98134 | 147188.699 | 56 | 1750 |  |  | Al | pt | Al3200pt1.9 | 1.9
E3A5A32PPA20 | 3200 | П | Прямая транспортная секция 2М | 103845 | 155754.4832 | 64 | 2000 |  |  | Al | pt | Al3200pt2.0 | 2.0
E3A5A32PPA24 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 124094 | 186125.445 | 72 | 2250 |  |  | Al | pt | Al3200pt2.4 | 2.4
E3A5A32PPA25 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 129806 | 194692.729 | 80 | 2500 |  |  | Al | pt | Al3200pt2.5 | 2.5
E3A5A32PPA29 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 150056 | 225065.1907 | 88 | 2750 |  |  | Al | pt | Al3200pt2.9 | 2.9
E3A5A32PPA30 | 3200 | П | Прямая транспортная секция 3М | 155767 | 233630.9748 | 96 | 3000 |  |  | Al | pt | Al3200pt3.0 | 3.0
E3A5A32PPA34 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 176017 | 264003.4365 | 104 | 3250 |  |  | Al | pt | Al3200pt
E3A5A32PPA35 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 181729 | 272570.7205 | 112 | 3500 |  |  | Al | pt | Al3200pt
E3A5A32PPA39 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 201978 | 302941.6823 | 120 | 3750 |  |  | Al | pt | Al3200pt
E3A5A32PPA40 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 207689 | 311507.4664 | 128 | 4000 |  |  | Al | pt | Al3200pt
E3A5A32PPH | 3200 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 160108 | 240141.9307 | 96 | 3000 |  |  | Al | pr | Al3200pr1 | 1
E3A5A32P2H | 3200 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 164449 | 246652.8865 | 96 | 3000 |  |  | Al | pr | Al3200pr3 | 3
E3A5A32P3H | 3200 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 168790 | 253163.8424 | 96 | 3000 |  |  | Al | pr | Al3200pr5 | 5
E3A5A32P4H | 3200 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 173132 | 259676.2981 | 96 | 3000 |  |  | Al | pr | Al3200pr4 | 4
E3A5A32P5H | 3200 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 177473 | 266187.254 | 96 | 3000 |  |  | Al | pr | Al3200pr
E3A5A32P6H | 3200 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 181813 | 272696.71 | 96 | 3000 |  |  | Al | pr | Al3200pr6 | 6
E3A5A32PBT | 3200 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 212924 | 319359.3102 | 96 | 3000 |  |  | Al | prf | Al3200prf1 | 1
E3A5A32P2T | 3200 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 270079 | 405084.6459 | 96 | 3000 |  |  | Al | prf | Al3200prf2 | 2
E3A5A32P4T | 3200 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 384392 | 576539.8169 | 96 | 3000 |  |  | Al | prf | Al3200prf3 | 3
E3A5A32BЕ55 | 3200 | УВ | Угловая секция вертикальная | 83076 | 124603.5865 | 32 | 350 | 350 |  | Al | uv | Al3200uv
E3A5A32HЕ55 | 3200 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 67925 | 101878.9857 | 32 | 350 | 350 |  | Al | ug | Al3200ug
E3A5A32BBE55 | 3200 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 139764 | 209628.4808 | 48 | 350 | 150 | 350 | Al | zv | Al3200zv
E3A5A32HHE55 | 3200 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 109462 | 164179.2791 | 48 | 350 | 150 | 350 | Al | zg | Al3200zg
E3A5A32TB55 | 3200 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 165880 | 248799.2071 | 48 | 350 | 350 | 350 | Al | tv | Al3200tv
E3A5A32TH55 | 3200 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 213818 | 320700.1982 | 48 | 350 | 350 | 350 | Al | tg | Al3200tg
E3A5A32HB55L | 3200 | КЛ | Комбинированная секция | 160364 | 240525.8986 | 48 | 500 | 500 | 500 | Al | kl | Al3200kl
E3A5A32HB55P | 3200 | КП | Комбинированная секция | 160364 | 240525.8986 | 48 | 500 | 500 | 500 | Al | kp | Al3200kp
E3A5A32ЕЕB05 | 3200 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 42559 | 63833.1653 | 16 | 200 | 300 |  | Al | pf | Al3200pf
E3A5A32ЕЕB06 | 3200 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 110484 | 165712.151 |  |  |  |  | Al | ugf | Al3200ugf
E3A5A32ЕЕB07 | 3200 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 125635 | 188436.7518 |  |  |  |  | Al | uvf | Al3200uvf
E3A5A32ЕЕB08 | 3200 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 85119 | 127667.8304 |  |  |  |  | Al |  | Al3200
E3A5A32ЕCB05 | 3200 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 116949 | 175408.8406 | 16 | 200 | 300 |  | Al |  | Al3200
E3A5A32ЕCA05 | 3200 | ПФК | Центральный блок подключения | 551058 | 826517.9256 | 24 | 500 | 500 |  | Al |  | Al3200
E3A5A32ЕKB05 | 3200 |  | Кабельный короб для блока подключения | 129040 | 193543.825 | 24 | 200 | 500 |  | Al |  | Al3200
E3A5A32ЕKA05 | 3200 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом | 371289 | 556886.9594 | 40 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al3200
E3A5A32ЕKP05 | 3200 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 282094 | 423105.6399 | 40 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al3200
E3A5A32ЕKM05 | 3200 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 187491 | 281212.9982 | 24 | 200 | 500 |  | Al |  | Al3200
E3A5A32MЕC15 | 3200 | СК | Секция компенсационная | 210413 | 315593.125 | 32 | 1000 |  |  | Al | sk | Al3200sk
E3A5A32MHC15 | 3200 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 495952 | 743865.833 | 32 | 1000 |  |  | Al |  | Al3200
E3A5A32MPC15 | 3200 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 468400 | 702541.2866 | 32 | 1000 |  |  | Al |  | Al3200
E3A5A32MPB15 | 3200 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 669536 | 1004220.0745 | 32 | 1000 |  |  | Al |  | Al3200
E3A5A32MAP15 | 3200 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 182467 | 273677.628 | 32 | 1000 |  |  | Al |  | Al3200
E3A5A32MMP30 | 3200 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 478026 | 716979.08 | 32 | 1000 |  |  | Al |  | Al3200
E3A5A32CKA30 | 3200 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 785714 | 1178472.5117 | 32 | 1000 |  |  | Al |  | Al3200
E3A5A32CKP30 | 3200 |  | Секционная коробка с разъединителем | 681228 | 1021756.6089 | 32 | 1000 |  |  | Al |  | Al3200
E3A5A32KPC20 | 3200 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 1027639 | 1541329.6867 |  | 0 |  |  | Al |  | Al3200
E3A5A32TPB | 3200 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 324436 | 486613.3323 | 40 | 1500 |  |  | Al | tsv | Al3200tsv
E3A5A32TTB | 3200 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 407376 | 611012.9359 | 32 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al3200
E3A5A32TPH | 3200 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 163857 | 245764.9607 | 64 | 1500 |  |  | Al |  | Al3200
E3A5A32TTH | 3200 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 270766 | 406115.0598 | 56 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al3200
M5A32XB | 3200 |  | Комплект гибких шин для подключения | 152542 | 228793.879 |  | 500 |  |  | Al |  | Al3200
E3A5A32TT | 3200 |  | Стыковочный моноблок | 22599 | 33895.6672 |  | 200 |  |  | Al | sb | Al3200sb
E3A5A32KC | 3200 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Al |  | Al3200
E3A5A32CЕ | 3200 | КЗ | Концевая заглушка | 51123 | 76678.0918 |  | 200 |  |  | Al | kz | Al3200kz
E3A5A32AA | 3200 |  | Настенный фланец | 41885 | 62822.2498 |  |  |  |  | Al |  | Al3200
E3A5A40PPA05 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 33622 | 50428.7855 | 19.15 | 500 |  |  | Al | pt | Al4000pt0.5 | 0.5
E3A5A40PPA09 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 59846 | 89761.4984 | 28.725 | 750 |  |  | Al | pt | Al4000pt0.9 | 0.9
E3A5A40PPA10 | 4000 | П | Прямая транспортная секция 1М | 67244 | 100857.571 | 38.3 | 1000 |  |  | Al | pt | Al4000pt1.0 | 1.0
E3A5A40PPA14 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 93469 | 140191.7838 | 47.875 | 1250 |  |  | Al | pt | Al4000pt1.4 | 1.4
E3A5A40PPA15 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 100866 | 151286.3566 | 57.45 | 1500 |  |  | Al | pt | Al4000pt1.5 | 1.5
E3A5A40PPA19 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 127090 | 190619.0694 | 67.025 | 1750 |  |  | Al | pt | Al4000pt1.9 | 1.9
E3A5A40PPA20 | 4000 | П | Прямая транспортная секция 2М | 134487 | 201713.6422 | 76.6 | 2000 |  |  | Al | pt | Al4000pt2.0 | 2.0
E3A5A40PPA24 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 160713 | 241049.3548 | 86.175 | 2250 |  |  | Al | pt | Al4000pt2.4 | 2.4
E3A5A40PPA25 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 168110 | 252143.9276 | 95.75 | 2500 |  |  | Al | pt | Al4000pt2.5 | 2.5
E3A5A40PPA29 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 194334 | 291476.6405 | 105.325 | 2750 |  |  | Al | pt | Al4000pt2.9 | 2.9
E3A5A40PPA30 | 4000 | П | Прямая транспортная секция 3М | 201731 | 302571.2133 | 114.9 | 3000 |  |  | Al | pt | Al4000pt3.0 | 3.0
E3A5A40PPA34 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 227956 | 341905.426 | 124.475 | 3250 |  |  | Al | pt | Al4000pt
E3A5A40PPA35 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 235354 | 353001.4987 | 134.05 | 3500 |  |  | Al | pt | Al4000pt
E3A5A40PPA39 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 261578 | 392334.2115 | 143.625 | 3750 |  |  | Al | pt | Al4000pt
E3A5A40PPA40 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 268975 | 403428.7843 | 153.2 | 4000 |  |  | Al | pt | Al4000pt
E3A5A40PPH | 4000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 206073 | 309083.669 | 114.9 | 3000 |  |  | Al | pr | Al4000pr1 | 1
E3A5A40P2H | 4000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 210413 | 315593.125 | 114.9 | 3000 |  |  | Al | pr | Al4000pr3 | 3
E3A5A40P3H | 4000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 214754 | 322104.0809 | 114.9 | 3000 |  |  | Al | pr | Al4000pr5 | 5
E3A5A40P4H | 4000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 219096 | 328616.5366 | 114.9 | 3000 |  |  | Al | pr | Al4000pr4 | 4
E3A5A40P5H | 4000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 223437 | 335127.4924 | 114.9 | 3000 |  |  | Al | pr | Al4000pr
E3A5A40P6H | 4000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 227777 | 341636.9484 | 114.9 | 3000 |  |  | Al | pr | Al4000pr6 | 6
E3A5A40PBT | 4000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 275753 | 413594.9347 | 114.9 | 3000 |  |  | Al | prf | Al4000prf1 | 1
E3A5A40P2T | 4000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 349775 | 524618.6561 | 114.9 | 3000 |  |  | Al | prf | Al4000prf2 | 2
E3A5A40P4T | 4000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 497819 | 746666.099 | 114.9 | 3000 |  |  | Al | prf | Al4000prf3 | 3
E3A5A40BЕ55 | 4000 | УВ | Угловая секция вертикальная | 120528 | 180776.892 | 38.3 | 350 | 350 |  | Al | uv | Al4000uv
E3A5A40HЕ55 | 4000 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 94992 | 142476.0929 | 38.3 | 350 | 350 |  | Al | ug | Al4000ug
E3A5A40BBE55 | 4000 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 206328 | 309466.137 | 57.45 | 350 | 150 | 350 | Al | zv | Al4000zv
E3A5A40HHE55 | 4000 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 155257 | 232866.0387 | 57.45 | 350 | 150 | 350 | Al | zg | Al4000zg
E3A5A40TB55 | 4000 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 223937 | 335877.4298 | 57.45 | 350 | 350 | 350 | Al | tv | Al4000tv
E3A5A40TH55 | 4000 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 288654 | 432944.8176 | 57.45 | 350 | 350 | 350 | Al | tg | Al4000tg
E3A5A40HB55L | 4000 | КЛ | Комбинированная секция | 216491 | 324709.3631 | 57.45 | 500 | 500 | 500 | Al | kl | Al4000kl
E3A5A40HB55P | 4000 | КП | Комбинированная секция | 216491 | 324709.3631 | 57.45 | 500 | 500 | 500 | Al | kp | Al4000kp
E3A5A40ЕЕB05 | 4000 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 55327 | 82983.5648 | 19.15 | 200 | 300 |  | Al | pf | Al4000pf
E3A5A40ЕЕB06 | 4000 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 150319 | 225459.6577 |  |  |  |  | Al | ugf | Al4000ugf
E3A5A40ЕЕB07 | 4000 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 175855 | 263760.4568 |  |  |  |  | Al | uvf | Al4000uvf
E3A5A40ЕЕB08 | 4000 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 110654 | 165967.1297 |  |  |  |  | Al |  | Al4000
E3A5A40ЕCB05 | 4000 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 137722 | 206565.7367 | 19.15 | 200 | 300 |  | Al |  | Al4000
E3A5A40ЕCA05 | 4000 | ПФК | Центральный блок подключения | 743929 | 1115800.2494 | 28.725 | 500 | 500 |  | Al |  | Al4000
E3A5A40ЕKB05 | 4000 |  | Кабельный короб для блока подключения | 176332 | 264475.897 | 28.725 | 200 | 500 |  | Al |  | Al4000
E3A5A40ЕKA05 | 4000 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом | 501240 | 751797.1702 | 47.875 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al4000
E3A5A40ЕKP05 | 4000 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 380826 | 571191.2639 | 47.875 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al4000
E3A5A40ЕKM05 | 4000 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 255241 | 382829.5059 | 28.725 | 200 | 500 |  | Al |  | Al4000
E3A5A40MЕC15 | 4000 | СК | Секция компенсационная | 284058 | 426051.3937 | 38.3 | 1000 |  |  | Al | sk | Al4000sk
E3A5A40MHC15 | 4000 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 669536 | 1004220.0745 | 38.3 | 1000 |  |  | Al |  | Al4000
E3A5A40MPC15 | 4000 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 632339 | 948429.2371 | 38.3 | 1000 |  |  | Al |  | Al4000
E3A5A40MPB15 | 4000 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 903874 | 1355697.7005 | 38.3 | 1000 |  |  | Al |  | Al4000
E3A5A40MAP15 | 4000 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 246331 | 369465.6227 | 38.3 | 1000 |  |  | Al |  | Al4000
E3A5A40MMP30 | 4000 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 645336 | 967923.1079 | 38.3 | 1000 |  |  | Al |  | Al4000
E3A5A40CKA30 | 4000 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 1060715 | 1590939.5407 | 38.3 | 1000 |  |  | Al |  | Al4000
E3A5A40CKP30 | 4000 |  | Секционная коробка с разъединителем | 919658 | 1379371.722 | 38.3 | 1000 |  |  | Al |  | Al4000
E3A5A40KPC20 | 4000 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 1387313 | 2080795.602 |  | 0 |  |  | Al |  | Al4000
E3A5A40TPB | 4000 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 437989 | 656928.5986 | 47.875 | 1500 |  |  | Al | tsv | Al4000tsv
E3A5A40TTB | 4000 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 549958 | 824868.0634 | 38.3 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al4000
E3A5A40TPH | 4000 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 221207 | 331782.772 | 76.6 | 1500 |  |  | Al |  | Al4000
E3A5A40TTH | 4000 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 365534 | 548255.1808 | 67.025 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al4000
M5A40XB | 4000 |  | Комплект гибких шин для подключения | 152542 | 228793.879 |  | 500 |  |  | Al |  | Al4000
E3A5A40TT | 4000 |  | Стыковочный моноблок | 31408 | 47108.063 |  | 200 |  |  | Al | sb | Al4000sb
E3A5A40KC | 4000 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Al |  | Al4000
E3A5A40CЕ | 4000 | КЗ | Концевая заглушка | 51123 | 76678.0918 |  | 200 |  |  | Al | kz | Al4000kz
E3A5A40AA | 4000 |  | Настенный фланец | 41885 | 62822.2498 |  |  |  |  | Al |  | Al4000
E3A5A50PPA05 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 40261 | 60386.4533 | 23.3 | 500 |  |  | Al | pt | Al5000pt0.5 | 0.5
E3A5A50PPA09 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 71664 | 107487.017 | 34.95 | 750 |  |  | Al | pt | Al5000pt0.9 | 0.9
E3A5A50PPA10 | 5000 | П | Прямая транспортная секция 1М | 80522 | 120772.9067 | 46.6 | 1000 |  |  | Al | pt | Al5000pt1.0 | 1.0
E3A5A50PPA14 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 111925 | 167873.4703 | 58.25 | 1250 |  |  | Al | pt | Al5000pt1.4 | 1.4
E3A5A50PPA15 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 120783 | 181159.36 | 69.9 | 1500 |  |  | Al | pt | Al5000pt1.5 | 1.5
E3A5A50PPA19 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 152187 | 228261.4235 | 81.55 | 1750 |  |  | Al | pt | Al5000pt1.9 | 1.9
E3A5A50PPA20 | 5000 | П | Прямая транспортная секция 2М | 161044 | 241545.8133 | 93.2 | 2000 |  |  | Al | pt | Al5000pt2.0 | 2.0
E3A5A50PPA24 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 192448 | 288647.8769 | 104.85 | 2250 |  |  | Al | pt | Al5000pt2.4 | 2.4
E3A5A50PPA25 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 201306 | 301933.7665 | 116.5 | 2500 |  |  | Al | pt | Al5000pt2.5 | 2.5
E3A5A50PPA29 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 232709 | 349034.3302 | 128.15 | 2750 |  |  | Al | pt | Al5000pt2.9 | 2.9
E3A5A50PPA30 | 5000 | П | Прямая транспортная секция 3М | 241567 | 362320.2199 | 139.8 | 3000 |  |  | Al | pt | Al5000pt3.0 | 3.0
E3A5A50PPA34 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 272971 | 409422.2834 | 151.45 | 3250 |  |  | Al | pt | Al5000pt
E3A5A50PPA35 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 281828 | 422706.6732 | 163.1 | 3500 |  |  | Al | pt | Al5000pt
E3A5A50PPA39 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 313232 | 469808.7368 | 174.75 | 3750 |  |  | Al | pt | Al5000pt
E3A5A50PPA40 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 322089 | 483093.1265 | 186.4 | 4000 |  |  | Al | pt | Al5000pt
E3A5A50PPH | 5000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 250249 | 375342.1316 | 139.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al5000pr1 | 1
E3A5A50P2H | 5000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 258931 | 388364.0433 | 139.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al5000pr3 | 3
E3A5A50P3H | 5000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 267613 | 401385.955 | 139.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al5000pr5 | 5
E3A5A50P4H | 5000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 276295 | 414407.8668 | 139.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al5000pr4 | 4
E3A5A50P5H | 5000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 284978 | 427431.2784 | 139.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al5000pr
E3A5A50P6H | 5000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 293659 | 440451.6902 | 139.8 | 3000 |  |  | Al | pr | Al5000pr6 | 6
E3A5A50PBT | 5000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 330205 | 495266.1092 | 139.8 | 3000 |  |  | Al | prf | Al5000prf1 | 1
E3A5A50P2T | 5000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 418845 | 628214.9983 | 139.8 | 3000 |  |  | Al | prf | Al5000prf2 | 2
E3A5A50P4T | 5000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 596122 | 894108.2768 | 139.8 | 3000 |  |  | Al | prf | Al5000prf3 | 3
E3A5A50BЕ55 | 5000 | УВ | Угловая секция вертикальная | 144020 | 216011.9473 | 46.6 | 350 | 350 |  | Al | uv | Al5000uv
E3A5A50HЕ55 | 5000 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 115080 | 172605.5749 | 46.6 | 350 | 350 |  | Al | ug | Al5000ug
E3A5A50BBE55 | 5000 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 244972 | 367427.2931 | 69.9 | 350 | 150 | 350 | Al | zv | Al5000zv
E3A5A50HHE55 | 5000 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 187091 | 280613.0484 | 69.9 | 350 | 150 | 350 | Al | zg | Al5000zg
E3A5A50TB55 | 5000 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 302315 | 453434.6052 | 69.9 | 350 | 350 | 350 | Al | tv | Al5000tv
E3A5A50TH55 | 5000 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 389684 | 584477.1536 | 69.9 | 350 | 350 | 350 | Al | tg | Al5000tg
E3A5A50HB55L | 5000 | КЛ | Комбинированная секция | 216032 | 324020.9207 | 69.9 | 500 | 500 | 500 | Al | kl | Al5000kl
E3A5A50HB55P | 5000 | КП | Комбинированная секция | 216032 | 324020.9207 | 69.9 | 500 | 500 | 500 | Al | kp | Al5000kp
E3A5A50ЕЕB05 | 5000 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 45836 | 68748.2545 | 23.3 | 200 | 300 |  | Al | pf | Al5000pf
E3A5A50ЕЕB06 | 5000 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 160916 | 241353.8294 |  |  |  |  | Al | ugf | Al5000ugf
E3A5A50ЕЕB07 | 5000 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 189856 | 284760.2018 |  |  |  |  | Al | uvf | Al5000uvf
E3A5A50ЕЕB08 | 5000 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 91672 | 137496.509 |  |  |  |  | Al |  | Al5000
E3A5A50ЕCB05 | 5000 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 172881 | 259299.8296 | 23.3 | 200 | 300 |  | Al |  | Al5000
E3A5A50ЕCA05 | 5000 | ПФК | Центральный блок подключения | 1004303 | 1506328.6119 | 34.95 | 500 | 500 |  | Al |  | Al5000
E3A5A50ЕKB05 | 5000 |  | Кабельный короб для блока подключения | 266903 | 400321.044 | 34.95 | 200 | 500 |  | Al |  | Al5000
E3A5A50ЕKA05 | 5000 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом | 676674 | 1014926.1797 | 58.25 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al5000
E3A5A50ЕKP05 | 5000 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 514116 | 771109.5562 | 58.25 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al5000
E3A5A50ЕKM05 | 5000 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 373431 | 560099.6909 | 34.95 | 200 | 500 |  | Al |  | Al5000
E3A5A50MЕC15 | 5000 | СК | Секция компенсационная | 383478 | 575168.9315 | 46.6 | 1000 |  |  | Al | sk | Al5000sk
E3A5A50MHC15 | 5000 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 903874 | 1355697.7005 | 46.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al5000
E3A5A50MPC15 | 5000 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 853658 | 1280379.995 | 46.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al5000
E3A5A50MPB15 | 5000 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 1220228 | 1830189.0459 | 46.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al5000
E3A5A50MAP15 | 5000 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 332546 | 498777.3158 | 46.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al5000
E3A5A50MMP30 | 5000 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 871203 | 1306695.2958 | 46.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al5000
E3A5A50CKA30 | 5000 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 1431964 | 2147766.5051 | 46.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al5000
E3A5A50CKP30 | 5000 |  | Секционная коробка с разъединителем | 1241537 | 1862149.8749 | 46.6 | 1000 |  |  | Al |  | Al5000
E3A5A50KPC20 | 5000 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 1872873 | 2809074.7377 |  | 0 |  |  | Al |  | Al5000
E3A5A50TPB | 5000 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 591286 | 886854.883 | 58.25 | 1500 |  |  | Al | tsv | Al5000tsv
E3A5A50TTB | 5000 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 742443 | 1113571.4357 | 46.6 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al5000
E3A5A50TPH | 5000 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 298629 | 447906.0672 | 93.2 | 1500 |  |  | Al |  | Al5000
E3A5A50TTH | 5000 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 493471 | 740144.644 | 81.55 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al5000
M5A50XB | 5000 |  | Комплект гибких шин для подключения | 152542 | 228793.879 |  | 500 |  |  | Al |  | Al5000
E3A5A50TT | 5000 |  | Стыковочный моноблок | 42402 | 63597.685 |  | 200 |  |  | Al | sb | Al5000sb
E3A5A50KC | 5000 |  | Комплект крышек стыка | 2077 | 3115.2397 |  | 200 |  |  | Al |  | Al5000
E3A5A50CЕ | 5000 | КЗ | Концевая заглушка | 102245 | 153354.6837 |  | 200 |  |  | Al | kz | Al5000kz
E3A5A50AA | 5000 |  | Настенный фланец | 83769 | 125642.9997 |  |  |  |  | Al |  | Al5000
E3A5A64PPA05 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 67244 | 100857.571 | 32 | 500 |  |  | Al | pt | Al6400pt0.5 | 0.5
E3A5A64PPA09 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 119694 | 179525.9965 | 48 | 750 |  |  | Al | pt | Al6400pt0.9 | 0.9
E3A5A64PPA10 | 6400 | П | Прямая транспортная секция 1М | 134487 | 201713.6422 | 64 | 1000 |  |  | Al | pt | Al6400pt1.0 | 1.0
E3A5A64PPA14 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 186938 | 280383.5676 | 80 | 1250 |  |  | Al | pt | Al6400pt1.4 | 1.4
E3A5A64PPA15 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 201731 | 302571.2133 | 96 | 1500 |  |  | Al | pt | Al6400pt1.5 | 1.5
E3A5A64PPA19 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 254181 | 381239.6387 | 112 | 1750 |  |  | Al | pt | Al6400pt1.9 | 1.9
E3A5A64PPA20 | 6400 | П | Прямая транспортная секция 2М | 268975 | 403428.7843 | 128 | 2000 |  |  | Al | pt | Al6400pt2.0 | 2.0
E3A5A64PPA24 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 321425 | 482097.2098 | 144 | 2250 |  |  | Al | pt | Al6400pt2.4 | 2.4
E3A5A64PPA25 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 336219 | 504286.3554 | 160 | 2500 |  |  | Al | pt | Al6400pt2.5 | 2.5
E3A5A64PPA29 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 388669 | 582954.7808 | 176 | 2750 |  |  | Al | pt | Al6400pt2.9 | 2.9
E3A5A64PPA30 | 6400 | П | Прямая транспортная секция 3М | 403462 | 605142.4265 | 192 | 3000 |  |  | Al | pt | Al6400pt3.0 | 3.0
E3A5A64PPA34 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 455913 | 683812.3519 | 208 | 3250 |  |  | Al | pt | Al6400pt
E3A5A64PPA35 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 470706 | 705999.9976 | 224 | 3500 |  |  | Al | pt | Al6400pt
E3A5A64PPA39 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 523156 | 784668.423 | 240 | 3750 |  |  | Al | pt | Al6400pt
E3A5A64PPA40 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 537950 | 806857.5686 | 256 | 4000 |  |  | Al | pt | Al6400pt
E3A5A64PPH | 6400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 412144 | 618164.3383 | 192 | 3000 |  |  | Al | pr | Al6400pr1 | 1
E3A5A64P2H | 6400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 420827 | 631187.7499 | 192 | 3000 |  |  | Al | pr | Al6400pr3 | 3
E3A5A64P3H | 6400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 429508 | 644208.1617 | 192 | 3000 |  |  | Al | pr | Al6400pr5 | 5
E3A5A64P4H | 6400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 438191 | 657231.5733 | 192 | 3000 |  |  | Al | pr | Al6400pr4 | 4
E3A5A64P5H | 6400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 446873 | 670253.485 | 192 | 3000 |  |  | Al | pr | Al6400pr
E3A5A64P6H | 6400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 455555 | 683275.3967 | 192 | 3000 |  |  | Al | pr | Al6400pr6 | 6
E3A5A64PBT | 6400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 551506 | 827189.8694 | 192 | 3000 |  |  | Al | prf | Al6400prf1 | 1
E3A5A64P2T | 6400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 699550 | 1049237.3123 | 192 | 3000 |  |  | Al | prf | Al6400prf2 | 2
E3A5A64P4T | 6400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 995638 | 1493332.198 | 192 | 3000 |  |  | Al | prf | Al6400prf3 | 3
E3A5A64BЕ55 | 6400 | УВ | Угловая секция вертикальная | 241056 | 361553.7839 | 64 | 350 | 350 |  | Al | uv | Al6400uv
E3A5A64HЕ55 | 6400 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 189984 | 284952.1857 | 64 | 350 | 350 |  | Al | ug | Al6400ug
E3A5A64BBE55 | 6400 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 412656 | 618932.2741 | 96 | 350 | 150 | 350 | Al | zv | Al6400zv
E3A5A64HHE55 | 6400 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 310513 | 465730.5776 | 96 | 350 | 150 | 350 | Al | zg | Al6400zg
E3A5A64TB55 | 6400 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 447874 | 671754.8595 | 96 | 350 | 350 | 350 | Al | tv | Al6400tv
E3A5A64TH55 | 6400 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 577309 | 865891.135 | 96 | 350 | 350 | 350 | Al | tg | Al6400tg
E3A5A64HB55L | 6400 | КЛ | Комбинированная секция | 432981 | 649417.2264 | 96 | 500 | 500 | 500 | Al | kl | Al6400kl
E3A5A64HB55P | 6400 | КП | Комбинированная секция | 432981 | 649417.2264 | 96 | 500 | 500 | 500 | Al | kp | Al6400kp
E3A5A64ЕЕB05 | 6400 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 110654 | 165967.1297 | 32 | 200 | 300 |  | Al | pf | Al6400pf
E3A5A64ЕЕB06 | 6400 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 300639 | 450920.8153 |  |  |  |  | Al | ugf | Al6400ugf
E3A5A64ЕЕB07 | 6400 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 351710 | 527520.9136 |  |  |  |  | Al | uvf | Al6400uvf
E3A5A64ЕЕB08 | 6400 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 221308 | 331934.2593 |  |  |  |  | Al |  | Al6400
E3A5A64ЕCB05 | 6400 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 200880 | 301294.8199 | 32 | 200 | 300 |  | Al |  | Al6400
E3A5A64ЕCA05 | 6400 | ПФК | Центральный блок подключения | 1487857 | 2231598.999 | 48 | 500 | 500 |  | Al |  | Al6400
E3A5A64ЕKB05 | 6400 |  | Кабельный короб для блока подключения | 258079 | 387086.1501 | 48 | 200 | 500 |  | Al |  | Al6400
E3A5A64ЕKA05 | 6400 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом | 742577 | 1113772.4189 | 80 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al6400
E3A5A64ЕKP05 | 6400 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 564187 | 846209.7799 | 80 | 200 | 1000 |  | Al |  | Al6400
E3A5A64ЕKM05 | 6400 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 374982 | 562425.9965 | 48 | 200 | 500 |  | Al |  | Al6400
E3A5A64MЕC15 | 6400 | СК | Секция компенсационная | 568116 | 852102.7874 | 64 | 1000 |  |  | Al | sk | Al6400sk
E3A5A64MHC15 | 6400 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 1339071 | 2008438.6491 | 64 | 1000 |  |  | Al |  | Al6400
E3A5A64MPC15 | 6400 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 1264678 | 1896858.4742 | 64 | 1000 |  |  | Al |  | Al6400
E3A5A64MPB15 | 6400 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 1807746 | 2711392.4013 | 64 | 1000 |  |  | Al |  | Al6400
E3A5A64MAP15 | 6400 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 492661 | 738929.7456 | 64 | 1000 |  |  | Al |  | Al6400
E3A5A64MMP30 | 6400 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 1290671 | 1935844.716 | 64 | 1000 |  |  | Al |  | Al6400
E3A5A64CKA30 | 6400 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 2121429 | 3181877.5815 | 64 | 1000 |  |  | Al |  | Al6400
E3A5A64CKP30 | 6400 |  | Секционная коробка с разъединителем | 1839314 | 2758740.4443 | 64 | 1000 |  |  | Al |  | Al6400
E3A5A64KPC20 | 6400 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 2774626 | 4161591.204 |  | 0 |  |  | Al |  | Al6400
E3A5A64TPB | 6400 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 875979 | 1313858.6971 | 80 | 1500 |  |  | Al | tsv | Al6400tsv
E3A5A64TTB | 6400 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 1099915 | 1649734.627 | 64 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al6400
E3A5A64TPH | 6400 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 442414 | 663565.544 | 128 | 1500 |  |  | Al |  | Al6400
E3A5A64TTH | 6400 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 731067 | 1096508.8617 | 112 | 1500 | 500 |  | Al |  | Al6400
M5A32XB | 6400 |  | Комплект гибких шин для подключения | 152542 | 228793.879 |  | 500 |  |  | Al |  | Al6400
E3A5A64TT | 6400 |  | Стыковочный моноблок | 62818 | 94219.1258 |  | 200 |  |  | Al | sb | Al6400sb
E3A5A64KC | 6400 |  | Комплект крышек стыка | 2077 | 3115.2397 |  | 200 |  |  | Al |  | Al6400
E3A5A64CЕ | 6400 | КЗ | Концевая заглушка | 102245 | 153354.6837 |  | 200 |  |  | Al | kz | Al6400kz
E3A5A64AA | 6400 |  | Настенный фланец | 83769 | 125642.9997 |  |  |  |  | Al |  | Al6400
| отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 160А с разъединителем кулачкового типа | 37034 | 55546.3578 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
| отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 250А с разъединителем кулачкового типа | 0 | 0 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
| отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 400А с разъединителем кулачкового типа | 0 | 0 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
| отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 630А с разъединителем кулачкового типа | 0 | 0 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
| отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 160А с разъединителем с плавкими вставками | 38051 | 57071.7304 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
| отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 250А с разъединителем с плавкими вставками | 0 | 0 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
| отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 400А с разъединителем с плавкими вставками | 0 | 0 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
| отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 630А с разъединителем с плавкими вставками | 0 | 0 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
BT025CH8MCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности распределительная под 8 1п МСВ | 26755 | 40129.1463 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
BT025CH12MCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности распределительная под 12 1п МСВ | 43781 | 65666.0121 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
BT025CH24MCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности распределительная под 24 1п МСВ | 53510 | 80258.2926 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
BT025CH36MCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности распределительная под 36 1п МСВ | 68103 | 102145.9634 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
BT025CH16 | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 160А | 24322 | 36479.9513 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
BT025CH25 | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 250А | 29187 | 43776.8414 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
BT040CH40 | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 400А | 51901 | 77844.9943 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
BT063CH63 | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 630А | 70479 | 105709.6655 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
BT080CH80 | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 800А | 112228 | 168327.9324 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
BT010CH10 | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 1000А | 131381 | 197055.0316 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
BT012CH12 | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 1250А | 150532 | 225779.131 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
BT016CH16 | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 1600А | 188835 | 283228.8298 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
BT025CH16MCCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 160А МССВ 3P, 160А NSX160 | 49342 | 74006.815 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
BT025CH25MCCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 250А МССВ 3P, 250A NSX250 | 49342 | 74006.815 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
BT040CH40MCCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 400А МССВ 3P, 400A NSX400 | 66942 | 100404.6089 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
BT063CH63MCCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 630А МССВ 3P, 630A NSX630 | 135283 | 202907.5424 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
BT080CH80MCCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 800А МССВ 3P, 630A NSX800 | 267178 | 400733.5096 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
BT010CH10MCCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 1000А МССВ 3P, 630A NSX1000 | 285692 | 428502.1889 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
BT012CH12MCCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 1250А МССВ 3P, 630A NSX1250 | 520076 | 780048.8091 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
BT016CH16MCCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 1600А МССВ 3P, 630A NSX1600 | 520076 | 780048.8091 |  |  |  |  | Al |  | Alотвод.блок
E3A5A02CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х400 с автоматическим выключателем МССВ | 323597 | 485354.9375 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A02CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х400 с разъединителем | 274402 | 411568.604 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A04CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х400 с автоматическим выключателем МССВ | 340629 | 510900.8026 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A04CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х400 с разъединителем | 288844 | 433229.7938 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A06CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 с автоматическим выключателем МССВ | 358557 | 537790.5553 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A06CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 с разъединителем | 304046 | 456030.8882 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A08CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 с автоматическим выключателем МССВ | 377428 | 566094.6899 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A08CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 с разъединителем | 320049 | 480033.3823 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A10CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1000х600 с автоматическим выключателем МССВ | 509528 | 764228.1313 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A10CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1000х600 с разъединителем | 432066 | 648044.8411 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A12CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1000х600 с автоматическим выключателем МССВ | 687863 | 1031708.2772 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A12CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1000х600 с разъединителем | 583289 | 874860.3854 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A16CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1000х600 с автоматическим выключателем МССВ | 754857 | 1132190.8796 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A16CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1000х600 с разъединителем | 640098 | 960066.7645 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A20CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с автоматическим выключателем АСВ | 1019056 | 1528456.2626 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A20CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с разъединителем | 864132 | 1296089.6821 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A25CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с автоматическим выключателем АСВ | 1375726 | 2063416.5544 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A25CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с разъединителем | 1166578 | 1749720.7709 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A32CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с автоматическим выключателем АСВ | 1509713 | 2264380.2593 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A32CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с разъединителем | 1280196 | 1920133.529 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A40CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с автоматическим выключателем АСВ | 2038113 | 3056914.025 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A40CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с разъединителем | 1728264 | 2592179.3642 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A50CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с автоматическим выключателем АСВ | 2751453 | 4126834.6088 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A50CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с разъединителем | 2333157 | 3499443.0416 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A64CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с автоматическим выключателем АСВ | 3019426 | 4528760.5187 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A64CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с разъединителем | 2560391 | 3840265.5581 |  |  |  |  | Al |  | Alшкаф
E3A5A02PBT | 250 |  | Фиксированный отбор | 14641 | 21959.6648 |  |  |  |  | Al |  | Al250
E3A5A04PBT | 400 |  | Фиксированный отбор | 14641 | 21959.6648 |  |  |  |  | Al |  | Al400
E3A5A06PBT | 630 |  | Фиксированный отбор | 15919 | 23876.5046 |  |  |  |  | Al |  | Al630
E3A5A08PBT | 800 |  | Фиксированный отбор | 17241 | 25859.3389 |  |  |  |  | Al |  | Al800
E3A5A10PBT | 1000 |  | Фиксированный отбор | 19115 | 28670.104 |  |  |  |  | Al |  | Al1000
E3A5A12PBT | 1250 |  | Фиксированный отбор | 23706 | 35556.0285 |  |  |  |  | Al |  | Al1250
E3A5A16PBT | 1600 |  | Фиксированный отбор | 29046 | 43565.3591 |  |  |  |  | Al |  | Al1600
E3A5A16PBT | 2000 |  | Фиксированный отбор | 35512 | 53263.5486 |  |  |  |  | Al |  | Al2000
E3A5A25PBT | 2500 |  | Фиксированный отбор | 44320 | 66474.4445 |  |  |  |  | Al |  | Al2500
E3A5A32PBT | 3200 |  | Фиксированный отбор | 57157 | 85728.3354 |  |  |  |  | Al |  | Al3200
E3A5A40PBT | 4000 |  | Фиксированный отбор | 74022 | 111023.7214 |  |  |  |  | Al |  | Al4000
E3A5A50PBT | 5000 |  | Фиксированный отбор | 88638 | 132945.8893 |  |  |  |  | Al |  | Al5000
E3A5A64PBT | 6400 |  | Фиксированный отбор | 114312 | 171453.6711 |  |  |  |  | Al |  | Al6400
E3A5APPH | аксессуары |  | Розетка | 4341 | [5 empty] | Al |  | Alаксессуары
E3A5A00XX | аксессуары |  | Жесткая подвеска (консоль) для вертикального монтажа | 2034 | [5 empty] | Al |  | Alаксессуары
E3A5A00XA | аксессуары |  | Пружинная подвеска для вертикального монтажа | 6102 | [5 empty] | Al |  | Alаксессуары
E3A5A00XHK | аксессуары |  | Консольный крепёж для горизонтального монтажа | 2237 | [5 empty] | Al |  | Alаксессуары
E3A5A00XHKB | аксессуары |  | Консольный крепёж для горизонтального монтажа (колонна) | 7119 | [5 empty] | Al |  | Alаксессуары
E3A5A00XH | аксессуары |  | Жесткая подвеска для горизонтального монтажа | 880 | [5 empty] | Al |  | Alаксессуары
E3A5A00SG | аксессуары |  | Стойка опорная 2.5М для горизонтального монтажа | 9153 | [5 empty] | Al |  | Alаксессуары
A5A00FR | аксессуары |  | Огнезащитный барьер | 81356 | [5 empty] | Al |  | Alаксессуары
DP 29.0620 ZH | аксессуары |  | Профиль П-образный DP 29 L=0,6м S=2мм гор.оцинк. | 661 | [5 empty] | Al |  | Alаксессуары
DS 40.0530 ZH | аксессуары |  | Профиль П-образный DS 40 L=0,5м S=3мм гор.оцинк. | 778 | [5 empty] | Al |  | Alаксессуары
SRT 50.5025 ZH | аксессуары |  | Консоль одиночная SRT 50 L=0,5м S=2,5мм гор.оцинк. | 1292 | [5 empty] | Al |  | Alаксессуары
SDM 50.5030 ZH | аксессуары |  | Консоль одиночная SDM 50 L=0,5м S=3мм гор.оцинк. | 1729 | [5 empty] | Al |  | Alаксессуары
MN 20.0810 | аксессуары |  | Шпилька резьбовая M8х1000 оцинк. | 132 | [5 empty] | Al |  | Alаксессуары
MN 20.1020 | аксессуары |  | Шпилька резьбовая M10х2000 оцинк. | 371 | [5 empty] | Al |  | Alаксессуары
KS4040450 | аксессуары |  | Консоль, L=450 мм, 40х40 мм | 222 | [5 empty] | Al |  | Alаксессуары
FB0000000 | аксессуары |  | Фиксирующий зажим | 492 | [5 empty] | Al |  | Alаксессуары
PS4040500 | аксессуары |  | С-образный профиль, L=500 мм, 40х40 мм | 135 | [5 empty] | Al |  | Alаксессуары
SM102000 | аксессуары |  | Шпилька резьбовая M8х2000 оцинк. | 116 | [5 empty] | Al |  | Alаксессуары
E3A5A00KC | аксессуары |  | Комплект крышек стыка (по 2 шт. на 1 стык) | 7630 | [5 empty] | Al |  | Alаксессуары
E3M5A02PPA05 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 6650 | 9974.1664 | 3.35 | 500 |  |  | Cu | pt | Cu250pt0.5 | 0.5
E3M5A02PPA09 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 11837 | 17754.0162 | 5.7 | 750 |  |  | Cu | pt | Cu250pt0.9 | 0.9
E3M5A02PPA10 | 250 | П | Прямая транспортная секция 1М | 13300 | 19948.3329 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu | pt | Cu250pt1.0 | 1.0
E3M5A02PPA14 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 18487 | 27728.1827 | 9.5 | 1250 |  |  | Cu | pt | Cu250pt1.4 | 1.4
E3M5A02PPA15 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 19949 | 29920.9994 | 11.4 | 1500 |  |  | Cu | pt | Cu250pt1.5 | 1.5
E3M5A02PPA19 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 25137 | 37702.3491 | 13.3 | 1750 |  |  | Cu | pt | Cu250pt1.9 | 1.9
E3M5A02PPA20 | 250 | П | Прямая транспортная секция 2М | 26599 | 39895.1658 | 15.2 | 2000 |  |  | Cu | pt | Cu250pt2.0 | 2.0
E3M5A02PPA24 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 31787 | 47676.5155 | 17.1 | 2250 |  |  | Cu | pt | Cu250pt2.4 | 2.4
E3M5A02PPA25 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 33249 | 49869.3323 | 19 | 2500 |  |  | Cu | pt | Cu250pt2.5 | 2.5
E3M5A02PPA29 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 38437 | 57650.682 | 20.9 | 2750 |  |  | Cu | pt | Cu250pt2.9 | 2.9
E3M5A02PPA30 | 250 | П | Прямая транспортная секция 3М | 39899 | 59843.4987 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pt | Cu250pt3.0 | 3.0
E3M5A02PPA34 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 45086 | 67623.3485 | 24.7 | 3250 |  |  | Cu | pt | Cu250pt
E3M5A02PPA35 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 46549 | 69817.6651 | 26.6 | 3500 |  |  | Cu | pt | Cu250pt
E3M5A02PPA39 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 51736 | 77597.515 | 28.5 | 3750 |  |  | Cu | pt | Cu250pt
E3M5A02PPA40 | 250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 53200 | 79793.3314 | 30.4 | 4000 |  |  | Cu | pt | Cu250pt
E3M5A02PPH | 250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 44240 | 66354.4546 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu250pr1 | 1
E3M5A02P2H | 250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 48582 | 72866.9103 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu250pr3 | 3
E3M5A02P3H | 250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 52923 | 79377.8662 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu250pr5 | 5
E3M5A02P4H | 250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 57264 | 85888.822 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu250pr4 | 4
E3M5A02P5H | 250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 61606 | 92401.2778 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu250pr
E3M5A02P6H | 250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 65947 | 98912.2336 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu250pr6 | 6
E3M5A02PBT | 250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 55737 | 83598.5134 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu250prf1 | 1
E3M5A02P2T | 250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 70377 | 105556.6783 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu250prf2 | 2
E3M5A02P4T | 250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 99658 | 149474.508 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu250prf3 | 3
E3M5A02BЕ55 | 250 | УВ | Угловая секция вертикальная | 25111 | 37663.3524 | 7.6 | 350 | 350 |  | Cu | uv | Cu250uv
E3M5A02HЕ55 | 250 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 20003 | 30001.9926 | 7.6 | 350 | 350 |  | Cu | ug | Cu250ug
E3M5A02BBE55 | 250 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 42772 | 64152.6386 | 9.5 | 350 | 350 | 350 | Cu | zv | Cu250zv
E3M5A02HHE55 | 250 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 32558 | 48832.9189 | 11.4 | 350 | 150 | 350 | Cu | zg | Cu250zg
E3M5A02TB55 | 250 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 39069 | 58598.6027 | 11.4 | 350 | 350 | 350 | Cu | tv | Cu250tv
E3M5A02TH55 | 250 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 50220 | 75323.705 | 11.4 | 350 | 350 | 350 | Cu | tg | Cu250tg
E3M5A02HB55L | 250 | КЛ | Комбинированная секция | 37665 | 56492.7787 | 11.4 | 500 | 500 | 500 | Cu | kl | Cu250kl
E3M5A02HB55P | 250 | КП | Комбинированная секция | 37665 | 56492.7787 | 11.4 | 500 | 500 | 500 | Cu | kp | Cu250kp
E3M5A02ЕЕB05 | 250 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 11874 | 17809.5116 | 3.35 | 200 | 300 |  | Cu | pf | Cu250pf
E3M5A02ЕЕB06 | 250 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 31877 | 47811.5043 |  |  |  |  | Cu | ugf | Cu250ugf
E3M5A02ЕЕB07 | 250 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 36984 | 55471.3641 |  |  |  |  | Cu | uvf | Cu250uvf
E3M5A02ЕЕB08 | 250 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 23748 | 35619.0232 |  |  |  |  | Cu |  | Cu250
E3M5A02ЕCB05 | 250 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 22982 | 34470.1192 | 3.35 | 200 | 300 |  | Cu |  | Cu250
E3M5A02ЕCA05 | 250 | ПФК | Центральный блок подключения | 52935 | 79395.8647 | 5.7 | 500 | 500 |  | Cu |  | Cu250
E3M5A02ЕKB05 | 250 |  | Кабельный короб для блока подключения | 26468 | 39698.6823 | 5.7 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu250
E3M5A02ЕKA05 | 250 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом МССВ | 51127 | 76684.0913 | 9.5 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu250
E3M5A02ЕKP05 | 250 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 47059 | 70582.6012 | 9.5 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu250
E3M5A02ЕKM05 | 250 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 45639 | 68452.7792 | 5.7 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu250
E3M5A02MЕC15 | 250 | СК | Секция компенсационная | 50305 | 75451.1943 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu | sk | Cu250sk
E3M5A02MHC15 | 250 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 35814 | 53716.5108 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu250
E3M5A02MPC15 | 250 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 41185 | 61772.3375 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu250
E3M5A02MPB15 | 250 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 71628 | 107433.0215 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu250
E3M5A02MAP15 | 250 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 33303 | 49950.3255 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu250
E3M5A02MMP30 | 250 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 66235 | 99344.1975 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu250
E3M5A02CKA30 | 250 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем МССВ | 87591 | 131375.5206 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu250
E3M5A02CKP30 | 250 |  | Секционная коробка с разъединителем | 78832 | 118238.1185 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu250
E3M5A02KPC20 | 250 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х400 кабельного подключения | 220268 | 330374.3897 |  | 0 |  |  | Cu |  | Cu250
E3M5A02TPB | 250 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 69541 | 104302.7831 | 9.5 | 1500 |  |  | Cu | tsv | Cu250tsv
E3M5A02TTB | 250 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 87318 | 130966.0548 | 7.6 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu250
E3M5A02TPH | 250 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 35121 | 52677.0976 | 15.2 | 1500 |  |  | Cu |  | Cu250
E3M5A02TTH | 250 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 58037 | 87048.2251 | 13.3 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu250
M5A02XB | 250 |  | Комплект гибких шин для подключения | 12951 | 19424.8766 |  | 500 |  |  | Cu |  | Cu250
E3M5A02TT | 250 |  | Стыковочный моноблок | 7381 | 11070.5748 |  | 200 |  |  | Cu | sb | Cu250sb
E3M5A02KC | 250 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Cu |  | Cu250
E3M5A02CЕ | 250 | КЗ | Концевая заглушка | 11492 | 17236.5595 |  | 200 |  |  | Cu | kz | Cu250kz
E3M5A02AA | 250 |  | Настенный фланец | 25246 | 37865.8354 |  |  |  |  | Cu |  | Cu250
E3M5A04PPA05 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 6849 | 10272.6415 | 3.8 | 500 |  |  | Cu | pt | Cu400pt0.5 | 0.5
E3M5A04PPA09 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 12192 | 18286.4717 | 5.7 | 750 |  |  | Cu | pt | Cu400pt0.9 | 0.9
E3M5A04PPA10 | 400 | П | Прямая транспортная секция 1М | 13698 | 20545.283 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu | pt | Cu400pt1.0 | 1.0
E3M5A04PPA14 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 19041 | 28559.1132 | 9.5 | 1250 |  |  | Cu | pt | Cu400pt1.4 | 1.4
E3M5A04PPA15 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 20548 | 30819.4243 | 11.4 | 1500 |  |  | Cu | pt | Cu400pt1.5 | 1.5
E3M5A04PPA19 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 25891 | 38833.2546 | 13.3 | 1750 |  |  | Cu | pt | Cu400pt1.9 | 1.9
E3M5A04PPA20 | 400 | П | Прямая транспортная секция 2М | 27398 | 41093.5657 | 15.2 | 2000 |  |  | Cu | pt | Cu400pt2.0 | 2.0
E3M5A04PPA24 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 32740 | 49105.8961 | 17.1 | 2250 |  |  | Cu | pt | Cu400pt2.4 | 2.4
E3M5A04PPA25 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 34247 | 51366.2072 | 19 | 2500 |  |  | Cu | pt | Cu400pt2.5 | 2.5
E3M5A04PPA29 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 39590 | 59380.0374 | 20.9 | 2750 |  |  | Cu | pt | Cu400pt2.9 | 2.9
E3M5A04PPA30 | 400 | П | Прямая транспортная секция 3М | 41096 | 61638.8487 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pt | Cu400pt3.0 | 3.0
E3M5A04PPA34 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 46439 | 69652.6789 | 24.7 | 3250 |  |  | Cu | pt | Cu400pt
E3M5A04PPA35 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 47946 | 71912.99 | 26.6 | 3500 |  |  | Cu | pt | Cu400pt
E3M5A04PPA39 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 53288 | 79925.3204 | 28.5 | 3750 |  |  | Cu | pt | Cu400pt
E3M5A04PPA40 | 400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 54795 | 82185.6315 | 30.4 | 4000 |  |  | Cu | pt | Cu400pt
E3M5A04PPH | 400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 45437 | 68149.8045 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu400pr1 | 1
E3M5A04P2H | 400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 54120 | 81173.2161 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu400pr3 | 3
E3M5A04P3H | 400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 54120 | 81173.2161 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu400pr5 | 5
E3M5A04P4H | 400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 58460 | 87682.6721 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu400pr4 | 4
E3M5A04P5H | 400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 62802 | 94195.1278 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu400pr
E3M5A04P6H | 400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 67143 | 100706.0837 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu400pr6 | 6
E3M5A04PBT | 400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 55737 | 83598.5134 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu400prf1 | 1
E3M5A04P2T | 400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 70377 | 105556.6783 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu400prf2 | 2
E3M5A04P4T | 400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 99658 | 149474.508 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu400prf3 | 3
E3M5A04BЕ55 | 400 | УВ | Угловая секция вертикальная | 25111 | 37663.3524 | 7.6 | 350 | 350 |  | Cu | uv | Cu400uv
E3M5A04HЕ55 | 400 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 20003 | 30001.9926 | 7.6 | 350 | 350 |  | Cu | ug | Cu400ug
E3M5A04BBE55 | 400 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 42772 | 64152.6386 | 11.4 | 350 | 150 | 350 | Cu | zv | Cu400zv
E3M5A04HHE55 | 400 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 32558 | 48832.9189 | 11.4 | 350 | 150 | 350 | Cu | zg | Cu400zg
E3M5A04TB55 | 400 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 39069 | 58598.6027 | 11.4 | 350 | 350 | 350 | Cu | tv | Cu400tv
E3M5A04TH55 | 400 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 42772 | 64152.6386 | 11.4 | 350 | 350 | 350 | Cu | tg | Cu400tg
E3M5A04HB55L | 400 | КЛ | Комбинированная секция | 37665 | 56492.7787 | 11.4 | 500 | 500 | 500 | Cu | kl | Cu400kl
E3M5A04HB55P | 400 | КП | Комбинированная секция | 37665 | 56492.7787 | 11.4 | 500 | 500 | 500 | Cu | kp | Cu400kp
E3M5A04ЕЕB05 | 400 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 11874 | 17809.5116 | 3.8 | 200 | 300 |  | Cu | pf | Cu400pf
E3M5A04ЕЕB06 | 400 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 31877 | 47811.5043 |  |  |  |  | Cu | ugf | Cu400ugf
E3M5A04ЕЕB07 | 400 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 36984 | 55471.3641 |  |  |  |  | Cu | uvf | Cu400uvf
E3M5A04ЕЕB08 | 400 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 23748 | 35619.0232 |  |  |  |  | Cu |  | Cu400
E3M5A04ЕCB05 | 400 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 22982 | 34470.1192 | 3.8 | 200 | 300 |  | Cu |  | Cu400
E3M5A04ЕCA05 | 400 | ПФК | Центральный блок подключения | 80756 | 121123.8773 | 5.7 | 500 | 500 |  | Cu |  | Cu400
E3M5A04ЕKB05 | 400 |  | Кабельный короб для блока подключения | 26468 | 39698.6823 | 5.7 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu400
E3M5A04ЕKA05 | 400 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом МССВ | 59263 | 88887.0715 | 9.5 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu400
E3M5A04ЕKP05 | 400 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 57229 | 85836.3264 | 9.5 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu400
E3M5A04ЕKM05 | 400 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 45639 | 68452.7792 | 5.7 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu400
E3M5A04MЕC15 | 400 | СК | Секция компенсационная | 50305 | 75451.1943 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu | sk | Cu400sk
E3M5A04MHC15 | 400 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 35814 | 53716.5108 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu400
E3M5A04MPC15 | 400 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 41185 | 61772.3375 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu400
E3M5A04MPB15 | 400 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 71628 | 107433.0215 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu400
E3M5A04MAP15 | 400 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 34899 | 52344.1255 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu400
E3M5A04MMP30 | 400 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 67832 | 101739.4973 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu400
E3M5A04CKA30 | 400 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 89187 | 133769.3205 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu400
E3M5A04CKP30 | 400 |  | Секционная коробка с разъединителем | 80268 | 120391.9385 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu400
E3M5A04KPC20 | 400 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х400 кабельного подключения | 231861 | 347762.4365 |  | 0 |  |  | Cu |  | Cu400
E3M5A04TPB | 400 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 73201 | 109792.3243 | 9.5 | 1500 |  |  | Cu | tsv | Cu400tsv
E3M5A04TTB | 400 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 91914 | 137859.4787 | 7.6 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu400
E3M5A04TPH | 400 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 36970 | 55450.3659 | 15.2 | 1500 |  |  | Cu |  | Cu400
E3M5A04TTH | 400 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 61091 | 91628.8423 | 13.3 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu400
M5A04XB | 400 |  | Комплект гибких шин для подключения | 12951 | 19424.8766 |  | 500 |  |  | Cu |  | Cu400
E3M5A04TT | 400 |  | Стыковочный моноблок | 7381 | 11070.5748 |  | 200 |  |  | Cu | sb | Cu400sb
E3M5A04KC | 400 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Cu |  | Cu400
E3M5A04CЕ | 400 | КЗ | Концевая заглушка | 11492 | 17236.5595 |  | 200 |  |  | Cu | kz | Cu400kz
E3M5A04AA | 400 |  | Настенный фланец | 25246 | 37865.8354 |  |  |  |  | Cu |  | Cu400
E3M5A06PPA05 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 7448 | 11171.0664 | 3.8 | 500 |  |  | Cu | pt | Cu630pt0.5 | 0.5
E3M5A06PPA09 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 13257 | 19883.8383 | 5.7 | 750 |  |  | Cu | pt | Cu630pt0.9 | 0.9
E3M5A06PPA10 | 630 | П | Прямая транспортная секция 1М | 14896 | 22342.1328 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu | pt | Cu630pt1.0 | 1.0
E3M5A06PPA14 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 20705 | 31054.9047 | 9.5 | 1250 |  |  | Cu | pt | Cu630pt1.4 | 1.4
E3M5A06PPA15 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 22343 | 33511.6993 | 11.4 | 1500 |  |  | Cu | pt | Cu630pt1.5 | 1.5
E3M5A06PPA19 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 28153 | 42225.9711 | 13.3 | 1750 |  |  | Cu | pt | Cu630pt1.9 | 1.9
E3M5A06PPA20 | 630 | П | Прямая транспортная секция 2М | 29792 | 44684.2656 | 15.2 | 2000 |  |  | Cu | pt | Cu630pt2.0 | 2.0
E3M5A06PPA24 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 35601 | 53397.0375 | 17.1 | 2250 |  |  | Cu | pt | Cu630pt2.4 | 2.4
E3M5A06PPA25 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 37240 | 55855.332 | 19 | 2500 |  |  | Cu | pt | Cu630pt2.5 | 2.5
E3M5A06PPA29 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 43048 | 64566.604 | 20.9 | 2750 |  |  | Cu | pt | Cu630pt2.9 | 2.9
E3M5A06PPA30 | 630 | П | Прямая транспортная секция 3М | 44688 | 67026.3984 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pt | Cu630pt3.0 | 3.0
E3M5A06PPA34 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 50497 | 75739.1703 | 24.7 | 3250 |  |  | Cu | pt | Cu630pt
E3M5A06PPA35 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 52135 | 78195.9649 | 26.6 | 3500 |  |  | Cu | pt | Cu630pt
E3M5A06PPA39 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 57945 | 86910.2367 | 28.5 | 3750 |  |  | Cu | pt | Cu630pt
E3M5A06PPA40 | 630 | П | Прямая секция (не стандарт) | 59583 | 89367.0313 | 30.4 | 4000 |  |  | Cu | pt | Cu630pt
E3M5A06PPH | 630 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 49028 | 73535.8544 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu630pr1 | 1
E3M5A06P2H | 630 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 53369 | 80046.8103 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu630pr3 | 3
E3M5A06P3H | 630 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 57711 | 86559.266 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu630pr5 | 5
E3M5A06P4H | 630 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 62051 | 93068.722 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu630pr4 | 4
E3M5A06P5H | 630 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 66393 | 99581.1777 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu630pr
E3M5A06P6H | 630 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 70734 | 106092.1336 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu630pr6 | 6
E3M5A06PBT | 630 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 60607 | 90902.903 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu630prf1 | 1
E3M5A06P2T | 630 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 76526 | 114779.4076 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu630prf2 | 2
E3M5A06P4T | 630 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 108366 | 162535.4165 | 22.8 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu630prf3 | 3
E3M5A06BЕ55 | 630 | УВ | Угловая секция вертикальная | 25111 | 37663.3524 | 7.6 | 350 | 350 |  | Cu | uv | Cu630uv
E3M5A06HЕ55 | 630 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 20003 | 30001.9926 | 7.6 | 350 | 350 |  | Cu | ug | Cu630ug
E3M5A06BBE55 | 630 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 42772 | 64152.6386 | 11.4 | 350 | 150 | 350 | Cu | zv | Cu630zv
E3M5A06HHE55 | 630 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 32558 | 48832.9189 | 11.4 | 350 | 150 | 350 | Cu | zg | Cu630zg
E3M5A06TB55 | 630 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 39069 | 58598.6027 | 11.4 | 350 | 350 | 350 | Cu | tv | Cu630tv
E3M5A06TH55 | 630 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 42772 | 64152.6386 | 11.4 | 350 | 350 | 350 | Cu | tg | Cu630tg
E3M5A06HB55L | 630 | КЛ | Комбинированная секция | 37665 | 56492.7787 | 11.4 | 500 | 500 | 500 | Cu | kl | Cu630kl
E3M5A06HB55P | 630 | КП | Комбинированная секция | 37665 | 56492.7787 | 11.4 | 500 | 500 | 500 | Cu | kp | Cu630kp
E3M5A06ЕЕB05 | 630 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 11874 | 17809.5116 | 3.8 | 200 | 300 |  | Cu | pf | Cu630pf
E3M5A06ЕЕB06 | 630 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 31877 | 47811.5043 |  |  |  |  | Cu | ugf | Cu630ugf
E3M5A06ЕЕB07 | 630 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 36984 | 55471.3641 |  |  |  |  | Cu | uvf | Cu630uvf
E3M5A06ЕЕB08 | 630 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 23748 | 35619.0232 |  |  |  |  | Cu |  | Cu630
E3M5A06ЕCB05 | 630 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 22982 | 34470.1192 | 3.8 | 200 | 300 |  | Cu |  | Cu630
E3M5A06ЕCA05 | 630 | ПФК | Центральный блок подключения | 99334 | 148988.5486 | 5.7 | 500 | 500 |  | Cu |  | Cu630
E3M5A06ЕKB05 | 630 |  | Кабельный короб для блока подключения | 26468 | 39698.6823 | 5.7 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu630
E3M5A06ЕKA05 | 630 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом МССВ | 67398 | 101088.5517 | 9.5 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu630
E3M5A06ЕKP05 | 630 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 62314 | 93463.189 | 9.5 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu630
E3M5A06ЕKM05 | 630 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 45639 | 68452.7792 | 5.7 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu630
E3M5A06MЕC15 | 630 | СК | Секция компенсационная | 50305 | 75451.1943 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu | sk | Cu630sk
E3M5A06MHC15 | 630 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 35814 | 53716.5108 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu630
E3M5A06MPC15 | 630 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 41185 | 61772.3375 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu630
E3M5A06MPB15 | 630 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 71628 | 107433.0215 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu630
E3M5A06MAP15 | 630 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 34899 | 52344.1255 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu630
E3M5A06MMP30 | 630 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 67832 | 101739.4973 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu630
E3M5A06CKA30 | 630 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 89187 | 133769.3205 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu630
E3M5A06CKP30 | 630 |  | Секционная коробка с разъединителем | 80268 | 120391.9385 | 7.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu630
E3M5A06KPC20 | 630 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 244065 | 366066.9068 |  | 0 |  |  | Cu |  | Cu630
E3M5A06TPB | 630 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 77053 | 115569.8415 | 9.5 | 1500 |  |  | Cu | tsv | Cu630tsv
E3M5A06TTB | 630 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 96752 | 145115.8723 | 7.6 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu630
E3M5A06TPH | 630 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 38916 | 58369.1219 | 15.2 | 1500 |  |  | Cu |  | Cu630
E3M5A06TTH | 630 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 64307 | 96452.4392 | 13.3 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu630
M5A06XB | 630 |  | Комплект гибких шин для подключения | 25755 | 38629.2716 |  | 500 |  |  | Cu |  | Cu630
E3M5A06TT | 630 |  | Стыковочный моноблок | 7224 | 10835.0945 |  | 200 |  |  | Cu | sb | Cu630sb
E3M5A06KC | 630 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Cu |  | Cu630
E3M5A06CЕ | 630 | КЗ | Концевая заглушка | 11492 | 17236.5595 |  | 200 |  |  | Cu | kz | Cu630kz
E3M5A06AA | 630 |  | Настенный фланец | 25246 | 37865.8354 |  |  |  |  | Cu |  | Cu630
E3M5A08PPA05 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 7831 | 11745.5184 | 4.4 | 500 |  |  | Cu | pt | Cu800pt0.5 | 0.5
E3M5A08PPA09 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 13939 | 20906.7528 | 6.6 | 750 |  |  | Cu | pt | Cu800pt0.9 | 0.9
E3M5A08PPA10 | 800 | П | Прямая транспортная секция 1М | 15662 | 23491.0368 | 8.8 | 1000 |  |  | Cu | pt | Cu800pt1.0 | 1.0
E3M5A08PPA14 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 21770 | 32652.2712 | 11 | 1250 |  |  | Cu | pt | Cu800pt1.4 | 1.4
E3M5A08PPA15 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 23493 | 35236.5552 | 13.2 | 1500 |  |  | Cu | pt | Cu800pt1.5 | 1.5
E3M5A08PPA19 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 29601 | 44397.7896 | 15.4 | 1750 |  |  | Cu | pt | Cu800pt1.9 | 1.9
E3M5A08PPA20 | 800 | П | Прямая транспортная секция 2М | 31324 | 46982.0736 | 17.6 | 2000 |  |  | Cu | pt | Cu800pt2.0 | 2.0
E3M5A08PPA24 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 37432 | 56143.3079 | 19.8 | 2250 |  |  | Cu | pt | Cu800pt2.4 | 2.4
E3M5A08PPA25 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 39155 | 58727.592 | 22 | 2500 |  |  | Cu | pt | Cu800pt2.5 | 2.5
E3M5A08PPA29 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 45262 | 67887.3265 | 24.2 | 2750 |  |  | Cu | pt | Cu800pt2.9 | 2.9
E3M5A08PPA30 | 800 | П | Прямая транспортная секция 3М | 46985 | 70471.6105 | 26.4 | 3000 |  |  | Cu | pt | Cu800pt3.0 | 3.0
E3M5A08PPA34 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 53094 | 79634.3447 | 28.6 | 3250 |  |  | Cu | pt | Cu800pt
E3M5A08PPA35 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 54817 | 82218.6288 | 30.8 | 3500 |  |  | Cu | pt | Cu800pt
E3M5A08PPA39 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 60924 | 91378.3633 | 33 | 3750 |  |  | Cu | pt | Cu800pt
E3M5A08PPA40 | 800 | П | Прямая секция (не стандарт) | 62647 | 93962.6473 | 35.2 | 4000 |  |  | Cu | pt | Cu800pt
E3M5A08PPH | 800 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 51326 | 76982.5663 | 26.4 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu800pr1 | 1
E3M5A08P2H | 800 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 55668 | 83495.0221 | 26.4 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu800pr3 | 3
E3M5A08P3H | 800 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 60009 | 90005.9779 | 26.4 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu800pr5 | 5
E3M5A08P4H | 800 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 64349 | 96515.4339 | 26.4 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu800pr4 | 4
E3M5A08P5H | 800 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 68691 | 103027.8897 | 26.4 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu800pr
E3M5A08P6H | 800 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 73032 | 109538.8455 | 26.4 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu800pr6 | 6
E3M5A08PBT | 800 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 64226 | 96330.9494 | 26.4 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu800prf1 | 1
E3M5A08P2T | 800 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 81467 | 122190.2882 | 26.4 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu800prf2 | 2
E3M5A08P4T | 800 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 115947 | 173905.9662 | 26.4 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu800prf3 | 3
E3M5A08BЕ55 | 800 | УВ | Угловая секция вертикальная | 26727 | 40087.1498 | 8.8 | 350 | 350 |  | Cu | uv | Cu800uv
E3M5A08HЕ55 | 800 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 21194 | 31788.3434 | 8.8 | 350 | 350 |  | Cu | ug | Cu800ug
E3M5A08BBE55 | 800 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 45623 | 68428.7812 | 13.2 | 350 | 150 | 350 | Cu | zv | Cu800zv
E3M5A08HHE55 | 800 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 34558 | 51832.6682 | 13.2 | 350 | 150 | 350 | Cu | zg | Cu800zg
E3M5A08TB55 | 800 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 41470 | 62199.8018 | 13.2 | 350 | 350 | 350 | Cu | tv | Cu800tv
E3M5A08TH55 | 800 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 53455 | 80175.7995 | 13.2 | 350 | 350 | 350 | Cu | tg | Cu800tg
E3M5A08HB55L | 800 | КЛ | Комбинированная секция | 40091 | 60131.4746 | 13.2 | 500 | 500 | 500 | Cu | kl | Cu800kl
E3M5A08HB55P | 800 | КП | Комбинированная секция | 40091 | 60131.4746 | 13.2 | 500 | 500 | 500 | Cu | kp | Cu800kp
E3M5A08ЕЕB05 | 800 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 12768 | 19150.3995 | 4.4 | 200 | 300 |  | Cu | pf | Cu800pf
E3M5A08ЕЕB06 | 800 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 33962 | 50938.7429 |  |  |  |  | Cu | ugf | Cu800ugf
E3M5A08ЕЕB07 | 800 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 39495 | 59237.5494 |  |  |  |  | Cu | uvf | Cu800uvf
E3M5A08ЕЕB08 | 800 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 25536 | 38300.7991 |  |  |  |  | Cu |  | Cu800
E3M5A08ЕCB05 | 800 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 22982 | 34470.1192 | 4.4 | 200 | 300 |  | Cu |  | Cu800
E3M5A08ЕCA05 | 800 | ПФК | Центральный блок подключения | 137764 | 206628.7315 | 6.6 | 500 | 500 |  | Cu |  | Cu800
E3M5A08ЕKB05 | 800 |  | Кабельный короб для блока подключения | 30132 | 45194.223 | 6.6 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu800
E3M5A08ЕKA05 | 800 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом МССВ | 92822 | 139221.3649 | 11 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu800
E3M5A08ЕKP05 | 800 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 70523 | 105775.66 | 11 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu800
E3M5A08ЕKM05 | 800 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 45639 | 68452.7792 | 6.6 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu800
E3M5A08MЕC15 | 800 | СК | Секция компенсационная | 52604 | 78899.4062 | 8.8 | 1000 |  |  | Cu | sk | Cu800sk
E3M5A08MHC15 | 800 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 123988 | 185966.4583 | 8.8 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu800
E3M5A08MPC15 | 800 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 117100 | 175635.3217 | 8.8 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu800
E3M5A08MPB15 | 800 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 167384 | 251055.0186 | 8.8 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu800
E3M5A08MAP15 | 800 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 45617 | 68419.782 | 8.8 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu800
E3M5A08MMP30 | 800 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 119507 | 179245.5199 | 8.8 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu800
E3M5A08CKA30 | 800 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем МССВ | 196429 | 294618.8779 | 8.8 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu800
E3M5A08CKP30 | 800 |  | Секционная коробка с разъединителем | 170306 | 255437.6524 | 8.8 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu800
E3M5A08KPC20 | 800 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 256910 | 385332.7966 |  | 0 |  |  | Cu |  | Cu800
E3M5A08TPB | 800 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 81109 | 121653.3331 | 11 | 1500 |  |  | Cu | tsv | Cu800tsv
E3M5A08TTB | 800 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 101844 | 152753.234 | 8.8 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu800
E3M5A08TPH | 800 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 40964 | 61440.8652 | 17.6 | 1500 |  |  | Cu |  | Cu800
E3M5A08TTH | 800 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 67691 | 101528.015 | 15.4 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu800
M5A08XB | 800 |  | Комплект гибких шин для подключения | 29663 | 44490.7818 |  | 500 |  |  | Cu |  | Cu800
E3M5A08TT | 800 |  | Стыковочный моноблок | 7852 | 11777.0158 |  | 200 |  |  | Cu | sb | Cu800sb
E3M5A08KC | 800 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Cu |  | Cu800
E3M5A08AA | 800 | КЗ | Настенный фланец | 25246 | 37865.8354 |  | 200 |  |  | Cu | kz | Cu800kz
E3M5A08CЕ | 800 |  | Концевая заглушка | 11492 | 17236.5595 |  |  |  |  | Cu | kz | Cu800kz
E3M5A10PPA05 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 8682 | 13021.9117 | 5.4 | 500 |  |  | Cu | pt | Cu1000pt0.5 | 0.5
E3M5A10PPA09 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 15455 | 23180.5627 | 8.1 | 750 |  |  | Cu | pt | Cu1000pt0.9 | 0.9
E3M5A10PPA10 | 1000 | П | Прямая транспортная секция 1М | 17364 | 26043.8234 | 10.8 | 1000 |  |  | Cu | pt | Cu1000pt1.0 | 1.0
E3M5A10PPA14 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 24136 | 36200.9746 | 13.5 | 1250 |  |  | Cu | pt | Cu1000pt1.4 | 1.4
E3M5A10PPA15 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 26046 | 39065.7352 | 16.2 | 1500 |  |  | Cu | pt | Cu1000pt1.5 | 1.5
E3M5A10PPA19 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 32818 | 49222.8863 | 18.9 | 1750 |  |  | Cu | pt | Cu1000pt1.9 | 1.9
E3M5A10PPA20 | 1000 | П | Прямая транспортная секция 2М | 34729 | 52089.1468 | 21.6 | 2000 |  |  | Cu | pt | Cu1000pt2.0 | 2.0
E3M5A10PPA24 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 41501 | 62246.2979 | 24.3 | 2250 |  |  | Cu | pt | Cu1000pt2.4 | 2.4
E3M5A10PPA25 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 43411 | 65111.0585 | 27 | 2500 |  |  | Cu | pt | Cu1000pt2.5 | 2.5
E3M5A10PPA29 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 50182 | 75266.7097 | 29.7 | 2750 |  |  | Cu | pt | Cu1000pt2.9 | 2.9
E3M5A10PPA30 | 1000 | П | Прямая транспортная секция 3М | 52092 | 78131.4703 | 32.4 | 3000 |  |  | Cu | pt | Cu1000pt3.0 | 3.0
E3M5A10PPA34 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 58865 | 88290.1213 | 35.1 | 3250 |  |  | Cu | pt | Cu1000pt
E3M5A10PPA35 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 60775 | 91154.8819 | 37.8 | 3500 |  |  | Cu | pt | Cu1000pt
E3M5A10PPA39 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 67547 | 101312.0331 | 40.5 | 3750 |  |  | Cu | pt | Cu1000pt
E3M5A10PPA40 | 1000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 69457 | 104176.7937 | 43.2 | 4000 |  |  | Cu | pt | Cu1000pt
E3M5A10PPH | 1000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 56434 | 84643.9261 | 32.4 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu1000pr1 | 1
E3M5A10P2H | 1000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 60775 | 91154.8819 | 32.4 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu1000pr3 | 3
E3M5A10P3H | 1000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 65116 | 97665.8378 | 32.4 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu1000pr5 | 5
E3M5A10P4H | 1000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 69457 | 104176.7937 | 32.4 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu1000pr4 | 4
E3M5A10P5H | 1000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 73798 | 110687.7495 | 32.4 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu1000pr
E3M5A10P6H | 1000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 78139 | 117198.7054 | 32.4 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu1000pr6 | 6
E3M5A10PBT | 1000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 71207 | 106801.5743 | 32.4 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu1000prf1 | 1
E3M5A10P2T | 1000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 90321 | 135470.1784 | 32.4 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu1000prf2 | 2
E3M5A10P4T | 1000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 128551 | 192810.3863 | 32.4 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu1000prf3 | 3
E3M5A10BЕ55 | 1000 | УВ | Угловая секция вертикальная | 30132 | 45194.223 | 10.8 | 350 | 350 |  | Cu | uv | Cu1000uv
E3M5A10HЕ55 | 1000 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 23748 | 35619.0232 | 10.8 | 350 | 350 |  | Cu | ug | Cu1000ug
E3M5A10BBE55 | 1000 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 51582 | 77366.5343 | 16.2 | 350 | 150 | 350 | Cu | zv | Cu1000zv1000zv | 1000zv
E3M5A10HHE55 | 1000 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 38814 | 58216.1347 | 16.2 | 350 | 150 | 350 | Cu | zg | Cu1000zg
E3M5A10TB55 | 1000 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 55984 | 83968.9825 | 16.2 | 350 | 350 | 350 | Cu | tv | Cu1000tv
E3M5A10TH55 | 1000 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 72164 | 108236.9543 | 16.2 | 350 | 350 | 350 | Cu | tg | Cu1000tg
E3M5A10HB55L | 1000 | КЛ | Комбинированная секция | 54123 | 81177.7157 | 16.2 | 500 | 500 | 500 | Cu | kl | Cu1000kl
E3M5A10HB55P | 1000 | КП | Комбинированная секция | 54123 | 81177.7157 | 16.2 | 500 | 500 | 500 | Cu | kp | Cu1000kp
E3M5A10ЕЕB05 | 1000 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 17236 | 25851.8395 | 5.4 | 200 | 300 |  | Cu | pf | Cu1000pf
E3M5A10ЕЕB06 | 1000 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 40984 | 61470.8627 |  |  |  |  | Cu | ugf | Cu1000ugf
E3M5A10ЕЕB07 | 1000 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 47368 | 71046.0625 |  |  |  |  | Cu | uvf | Cu1000uvf
E3M5A10ЕЕB08 | 1000 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 34473 | 51705.1789 |  |  |  |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A10ЕCB05 | 1000 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 31026 | 46535.1109 | 5.4 | 200 | 300 |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A10ЕCA05 | 1000 | ПФК | Центральный блок подключения | 185982 | 278949.6874 | 8.1 | 500 | 500 |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A10ЕKB05 | 1000 |  | Кабельный короб для блока подключения | 40678 | 61011.9011 | 8.1 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A10ЕKA05 | 1000 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом | 125309 | 187947.7927 | 13.5 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A10ЕKP05 | 1000 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 95207 | 142798.5659 | 13.5 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A10ЕKM05 | 1000 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 60406 | 90601.4282 | 8.1 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A10MЕC15 | 1000 | СК | Секция компенсационная | 71015 | 106513.5984 | 10.8 | 1000 |  |  | Cu | sk | Cu1000sk
E3M5A10MHC15 | 1000 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 167384 | 251055.0186 | 10.8 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A10MPC15 | 1000 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 158085 | 237107.6842 | 10.8 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A10MPB15 | 1000 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 225968 | 338923.6752 | 10.8 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A10MAP15 | 1000 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 61582 | 92365.2808 | 10.8 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A10MMP30 | 1000 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 161334 | 241980.777 | 10.8 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A10CKA30 | 1000 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 265179 | 397735.2601 | 10.8 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A10CKP30 | 1000 |  | Секционная коробка с разъединителем | 229914 | 344842.1806 | 10.8 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A10KPC20 | 1000 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 346828 | 520198.5255 |  | 0 |  |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A10TPB | 1000 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 109497 | 164231.7747 | 13.5 | 1500 |  |  | Cu | tsv | Cu1000tsv
E3M5A10TTB | 1000 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 137489 | 206216.2659 | 10.8 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A10TPH | 1000 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 55302 | 82946.068 | 21.6 | 1500 |  |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A10TTH | 1000 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 91383 | 137063.0453 | 18.9 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu1000
M5A10XB | 1000 |  | Комплект гибких шин для подключения | 40045 | 60062.4804 |  | 500 |  |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A10TT | 1000 |  | Стыковочный моноблок | 7852 | 11777.0158 |  | 200 |  |  | Cu | sb | Cu1000sb
E3M5A10KC | 1000 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A10CЕ | 1000 | КЗ | Концевая заглушка | 34082 | 51118.7279 |  | 200 |  |  | Cu | kz | Cu1000kz
E3M5A10AA | 1000 |  | Настенный фланец | 15513 | 23267.5555 |  |  |  |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A12PPA05 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 10767 | 16149.1504 | 6.6 | 500 |  |  | Cu | pt | Cu1250pt0.5 | 0.5
E3M5A12PPA09 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 19166 | 28746.5976 | 9.9 | 750 |  |  | Cu | pt | Cu1250pt0.9 | 0.9
E3M5A12PPA10 | 1250 | П | Прямая транспортная секция 1М | 21535 | 32299.8006 | 13.2 | 1000 |  |  | Cu | pt | Cu1250pt1.0 | 1.0
E3M5A12PPA14 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 29934 | 44897.2478 | 16.5 | 1250 |  |  | Cu | pt | Cu1250pt1.4 | 1.4
E3M5A12PPA15 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 32302 | 48448.951 | 19.8 | 1500 |  |  | Cu | pt | Cu1250pt1.5 | 1.5
E3M5A12PPA19 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 40701 | 61046.3982 | 23.1 | 1750 |  |  | Cu | pt | Cu1250pt1.9 | 1.9
E3M5A12PPA20 | 1250 | П | Прямая транспортная секция 2М | 43070 | 64599.6012 | 26.4 | 2000 |  |  | Cu | pt | Cu1250pt2.0 | 2.0
E3M5A12PPA24 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 51469 | 77197.0484 | 29.7 | 2250 |  |  | Cu | pt | Cu1250pt2.4 | 2.4
E3M5A12PPA25 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 53837 | 80748.7516 | 33 | 2500 |  |  | Cu | pt | Cu1250pt2.5 | 2.5
E3M5A12PPA29 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 62236 | 93346.1988 | 36.3 | 2750 |  |  | Cu | pt | Cu1250pt2.9 | 2.9
E3M5A12PPA30 | 1250 | П | Прямая транспортная секция 3М | 64605 | 96899.4018 | 39.6 | 3000 |  |  | Cu | pt | Cu1250pt3.0 | 3.0
E3M5A12PPA34 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 73004 | 109496.849 | 42.9 | 3250 |  |  | Cu | pt | Cu1250pt
E3M5A12PPA35 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 75372 | 113048.5522 | 46.2 | 3500 |  |  | Cu | pt | Cu1250pt
E3M5A12PPA39 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 83771 | 125645.9994 | 49.5 | 3750 |  |  | Cu | pt | Cu1250pt
E3M5A12PPA40 | 1250 | П | Прямая секция (не стандарт) | 86140 | 129199.2025 | 52.8 | 4000 |  |  | Cu | pt | Cu1250pt
E3M5A12PPH | 1250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 68946 | 103410.3577 | 39.6 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu1250pr1 | 1
E3M5A12P2H | 1250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 73287 | 109921.3136 | 39.6 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu1250pr3 | 3
E3M5A12P3H | 1250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 77628 | 116432.2694 | 39.6 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu1250pr5 | 5
E3M5A12P4H | 1250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 81969 | 122943.2253 | 39.6 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu1250pr4 | 4
E3M5A12P5H | 1250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 86311 | 129455.681 | 39.6 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu1250pr
E3M5A12P6H | 1250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 90652 | 135966.6369 | 39.6 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu1250pr6 | 6
E3M5A12PBT | 1250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 88311 | 132455.4303 | 39.6 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu1250prf1 | 1
E3M5A12P2T | 1250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 112017 | 168011.4588 | 39.6 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu1250prf2 | 2
E3M5A12P4T | 1250 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 159428 | 239122.0159 | 39.6 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu1250prf3 | 3
E3M5A12BЕ55 | 1250 | УВ | Угловая секция вертикальная | 36005 | 54002.9868 | 13.2 | 350 | 350 |  | Cu | uv | Cu1250uv
E3M5A12HЕ55 | 1250 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 28771 | 43152.8936 | 13.2 | 350 | 350 |  | Cu | ug | Cu1250ug
E3M5A12BBE55 | 1250 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 61243 | 91856.8233 | 19.8 | 350 | 150 | 350 | Cu | zv | Cu1250zv
E3M5A12HHE55 | 1250 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 46773 | 70153.6371 | 19.8 | 350 | 150 | 350 | Cu | zg | Cu1250zg
E3M5A12TB55 | 1250 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 75579 | 113359.0263 | 19.8 | 350 | 350 | 350 | Cu | tv | Cu1250tv
E3M5A12TH55 | 1250 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 97421 | 146119.2884 | 19.8 | 350 | 350 | 350 | Cu | tg | Cu1250tg
E3M5A12HB55L | 1250 | КЛ | Комбинированная секция | 54008 | 81005.2302 | 19.8 | 500 | 500 | 500 | Cu | kl | Cu1250kl
E3M5A12HB55P | 1250 | КП | Комбинированная секция | 54008 | 81005.2302 | 19.8 | 500 | 500 | 500 | Cu | kp | Cu1250kp
E3M5A12ЕЕB05 | 1250 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 17534 | 26298.8021 | 6.6 | 200 | 300 |  | Cu | pf | Cu1250pf
E3M5A12ЕЕB06 | 1250 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 46305 | 69451.6957 |  |  |  |  | Cu | ugf | Cu1250ugf
E3M5A12ЕЕB07 | 1250 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 53539 | 80301.789 |  |  |  |  | Cu | uvf | Cu1250uvf
E3M5A12ЕЕB08 | 1250 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 35068 | 52597.6043 |  |  |  |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A12ЕCB05 | 1250 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 47620 | 71424.0309 | 6.6 | 200 | 300 |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A12ЕCA05 | 1250 | ПФК | Центральный блок подключения | 251076 | 376582.5279 | 9.9 | 500 | 500 |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A12ЕKB05 | 1250 |  | Кабельный короб для блока подключения | 60651 | 90968.8975 | 9.9 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A12ЕKA05 | 1250 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом | 169168 | 253730.795 | 16.5 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A12ЕKP05 | 1250 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 128529 | 192777.389 | 16.5 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A12ЕKM05 | 1250 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 87283 | 130913.5592 | 9.9 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A12MЕC15 | 1250 | СК | Секция компенсационная | 95870 | 143792.9828 | 13.2 | 1000 |  |  | Cu | sk | Cu1250sk
E3M5A12MHC15 | 1250 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 225968 | 338923.6752 | 13.2 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A12MPC15 | 1250 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 213415 | 320095.7487 | 13.2 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A12MPB15 | 1250 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 305057 | 457547.2615 | 13.2 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A12MAP15 | 1250 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 83137 | 124695.0789 | 13.2 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A12MMP30 | 1250 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 217801 | 326674.1989 | 13.2 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A12CKA30 | 1250 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 357992 | 536943.1261 | 13.2 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A12CKP30 | 1250 |  | Секционная коробка с разъединителем | 310384 | 465537.0937 | 13.2 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A12KPC20 | 1250 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 468219 | 702269.8093 |  | 0 |  |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A12TPB | 1250 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 147822 | 221714.4707 | 16.5 | 1500 |  |  | Cu | tsv | Cu1250tsv
E3M5A12TTB | 1250 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 185611 | 278393.2339 | 13.2 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A12TPH | 1250 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 74657 | 111976.1418 | 26.4 | 1500 |  |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A12TTH | 1250 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 123368 | 185036.536 | 23.1 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu1250
M5A12XB | 1250 |  | Комплект гибких шин для подключения | 92642 | 138951.3874 |  | 500 |  |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A12TT | 1250 |  | Стыковочный моноблок | 10601 | 15900.1712 |  | 200 |  |  | Cu | sb | Cu1250sb
E3M5A12KC | 1250 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A12CЕ | 1250 | КЗ | Концевая заглушка | 34082 | 51118.7279 |  | 200 |  |  | Cu | kz | Cu1250kz
E3M5A12AA | 1250 |  | Настенный фланец | 20942 | 31410.3749 |  |  |  |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A16PPA05 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 13194 | 19789.3461 | 8.55 | 500 |  |  | Cu | pt | Cu1600pt0.5 | 0.5
E3M5A16PPA09 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 23484 | 35223.0563 | 12.825 | 750 |  |  | Cu | pt | Cu1600pt0.9 | 0.9
E3M5A16PPA10 | 1600 | П | Прямая транспортная секция 1М | 26387 | 39577.1924 | 17.1 | 1000 |  |  | Cu | pt | Cu1600pt1.0 | 1.0
E3M5A16PPA14 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 36677 | 55010.9026 | 21.375 | 1250 |  |  | Cu | pt | Cu1600pt1.4 | 1.4
E3M5A16PPA15 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 39581 | 59366.5386 | 25.65 | 1500 |  |  | Cu | pt | Cu1600pt1.5 | 1.5
E3M5A16PPA19 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 49871 | 74800.2487 | 29.925 | 1750 |  |  | Cu | pt | Cu1600pt1.9 | 1.9
E3M5A16PPA20 | 1600 | П | Прямая транспортная секция 2М | 52774 | 79154.3848 | 34.2 | 2000 |  |  | Cu | pt | Cu1600pt2.0 | 2.0
E3M5A16PPA24 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 63064 | 94588.095 | 38.475 | 2250 |  |  | Cu | pt | Cu1600pt2.4 | 2.4
E3M5A16PPA25 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 65967 | 98942.2311 | 42.75 | 2500 |  |  | Cu | pt | Cu1600pt2.5 | 2.5
E3M5A16PPA29 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 76258 | 114377.4412 | 47.025 | 2750 |  |  | Cu | pt | Cu1600pt2.9 | 2.9
E3M5A16PPA30 | 1600 | П | Прямая транспортная секция 3М | 79160 | 118730.0774 | 51.3 | 3000 |  |  | Cu | pt | Cu1600pt3.0 | 3.0
E3M5A16PPA34 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 89451 | 134165.2874 | 55.575 | 3250 |  |  | Cu | pt | Cu1600pt
E3M5A16PPA35 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 92354 | 138519.4235 | 59.85 | 3500 |  |  | Cu | pt | Cu1600pt
E3M5A16PPA39 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 102645 | 153954.6336 | 64.125 | 3750 |  |  | Cu | pt | Cu1600pt
E3M5A16PPA40 | 1600 | П | Прямая секция (не стандарт) | 105547 | 158307.2698 | 68.4 | 4000 |  |  | Cu | pt | Cu1600pt
E3M5A16PPH | 1600 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 83502 | 125242.5331 | 51.3 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu1600pr1 | 1
E3M5A16P2H | 1600 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 87842 | 131751.9891 | 51.3 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu1600pr3 | 3
E3M5A16P3H | 1600 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 92183 | 138262.945 | 51.3 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu1600pr5 | 5
E3M5A16P4H | 1600 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 96525 | 144775.4007 | 51.3 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu1600pr4 | 4
E3M5A16P5H | 1600 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 100866 | 151286.3566 | 51.3 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu1600pr
E3M5A16P6H | 1600 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 105206 | 157795.8126 | 51.3 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu1600pr6 | 6
E3M5A16PBT | 1600 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 108206 | 162295.4365 | 51.3 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu1600prf1 | 1
E3M5A16P2T | 1600 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 137254 | 205863.7954 | 51.3 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu1600prf2 | 2
E3M5A16P4T | 1600 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 195347 | 292996.0135 | 51.3 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu1600prf3 | 3
E3M5A16BЕ55 | 1600 | УВ | Угловая секция вертикальная | 41538 | 62301.7933 | 17.1 | 350 | 350 |  | Cu | uv | Cu1600uv
E3M5A16HЕ55 | 1600 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 33962 | 50938.7429 | 17.1 | 350 | 350 |  | Cu | ug | Cu1600ug
E3M5A16BBE55 | 1600 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 69883 | 104815.7403 | 25.65 | 350 | 150 | 350 | Cu | zv | Cu1600zv
E3M5A16HHE55 | 1600 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 54731 | 82089.6395 | 25.65 | 350 | 150 | 350 | Cu | zg | Cu1600zg
E3M5A16TB55 | 1600 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 82939 | 124398.1037 | 25.65 | 350 | 350 | 350 | Cu | tv | Cu1600tv
E3M5A16TH55 | 1600 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 106909 | 160350.0991 | 25.65 | 350 | 350 | 350 | Cu | tg | Cu1600tg
E3M5A16HB55L | 1600 | КЛ | Комбинированная секция | 80181 | 120261.4494 | 25.65 | 500 | 500 | 500 | Cu | kl | Cu1600kl
E3M5A16HB55P | 1600 | КП | Комбинированная секция | 80181 | 120261.4494 | 25.65 | 500 | 500 | 500 | Cu | kp | Cu1600kp
E3M5A16ЕЕB05 | 1600 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 21620 | 32427.29 | 8.55 | 200 | 300 |  | Cu | pf | Cu1600pf
E3M5A16ЕЕB06 | 1600 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 55582 | 83366.0329 |  |  |  |  | Cu | ugf | Cu1600ugf
E3M5A16ЕЕB07 | 1600 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 63159 | 94730.5831 |  |  |  |  | Cu | uvf | Cu1600uvf
E3M5A16ЕЕB08 | 1600 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 43241 | 64856.0798 |  |  |  |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A16ЕCB05 | 1600 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 49879 | 74812.2477 | 8.55 | 200 | 300 |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A16ЕCA05 | 1600 | ПФК | Центральный блок подключения | 275529 | 413258.9628 | 12.825 | 500 | 500 |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A16ЕKB05 | 1600 |  | Кабельный короб для блока подключения | 64180 | 96261.9551 | 12.825 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A16ЕKA05 | 1600 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом | 185644 | 278442.7298 | 21.375 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A16ЕKP05 | 1600 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 141047 | 211552.8199 | 21.375 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A16ЕKM05 | 1600 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 93405 | 140095.7918 | 12.825 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A16MЕC15 | 1600 | СК | Секция компенсационная | 105206 | 157795.8126 | 17.1 | 1000 |  |  | Cu | sk | Cu1600sk
E3M5A16MHC15 | 1600 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 247976 | 371932.9165 | 17.1 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A16MPC15 | 1600 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 234199 | 351269.1434 | 17.1 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A16MPB15 | 1600 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 334767 | 502108.5374 | 17.1 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A16MAP15 | 1600 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 91234 | 136839.5639 | 17.1 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A16MMP30 | 1600 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 239014 | 358491.0399 | 17.1 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A16CKA30 | 1600 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 392858 | 589237.7557 | 17.1 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A16CKP30 | 1600 |  | Секционная коробка с разъединителем | 340614 | 510878.3045 | 17.1 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A16KPC20 | 1600 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 513820 | 770665.5933 |  | 0 |  |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A16TPB | 1600 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 162219 | 243308.166 | 21.375 | 1500 |  |  | Cu | tsv | Cu1600tsv
E3M5A16TTB | 1600 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 203688 | 305506.468 | 17.1 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A16TPH | 1600 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 81928 | 122881.7304 | 34.2 | 1500 |  |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A16TTH | 1600 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 135383 | 203057.5299 | 29.925 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu1600
M5A16XB | 1600 |  | Комплект гибких шин для подключения | 116475 | 174697.9 |  | 500 |  |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A16TT | 1600 |  | Стыковочный моноблок | 11299 | 16947.0837 |  | 200 |  |  | Cu | sb | Cu1600sb
E3M5A16KC | 1600 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A16CЕ | 1600 | КЗ | Концевая заглушка | 34082 | 51118.7279 |  | 200 |  |  | Cu | kz | Cu1600kz
E3M5A16AA | 1600 |  | Настенный фланец | 22982 | 34470.1192 |  |  |  |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A20PPA05 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 16130 | 24192.9781 | 10.15 | 500 |  |  | Cu | pt | Cu2000pt0.5 | 0.5
E3M5A20PPA09 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 28712 | 43064.401 | 15.225 | 750 |  |  | Cu | pt | Cu2000pt0.9 | 0.9
E3M5A20PPA10 | 2000 | П | Прямая транспортная секция 1М | 32260 | 48385.9562 | 20.3 | 1000 |  |  | Cu | pt | Cu2000pt1.0 | 1.0
E3M5A20PPA14 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 44841 | 67255.8792 | 25.375 | 1250 |  |  | Cu | pt | Cu2000pt1.4 | 1.4
E3M5A20PPA15 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 48389 | 72577.4345 | 30.45 | 1500 |  |  | Cu | pt | Cu2000pt1.5 | 1.5
E3M5A20PPA19 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 60971 | 91448.8574 | 35.525 | 1750 |  |  | Cu | pt | Cu2000pt1.9 | 1.9
E3M5A20PPA20 | 2000 | П | Прямая транспортная секция 2М | 64520 | 96771.9125 | 40.6 | 2000 |  |  | Cu | pt | Cu2000pt2.0 | 2.0
E3M5A20PPA24 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 77101 | 115641.8355 | 45.675 | 2250 |  |  | Cu | pt | Cu2000pt2.4 | 2.4
E3M5A20PPA25 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 80650 | 120964.8906 | 50.75 | 2500 |  |  | Cu | pt | Cu2000pt2.5 | 2.5
E3M5A20PPA29 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 93231 | 139834.8136 | 55.825 | 2750 |  |  | Cu | pt | Cu2000pt2.9 | 2.9
E3M5A20PPA30 | 2000 | П | Прямая транспортная секция 3М | 96780 | 145157.8687 | 60.9 | 3000 |  |  | Cu | pt | Cu2000pt3.0 | 3.0
E3M5A20PPA34 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 109362 | 164029.2916 | 65.975 | 3250 |  |  | Cu | pt | Cu2000pt
E3M5A20PPA35 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 112910 | 169350.8469 | 71.05 | 3500 |  |  | Cu | pt | Cu2000pt
E3M5A20PPA39 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 125492 | 188222.2697 | 76.125 | 3750 |  |  | Cu | pt | Cu2000pt
E3M5A20PPA40 | 2000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 129040 | 193543.825 | 81.2 | 4000 |  |  | Cu | pt | Cu2000pt
E3M5A20PPH | 2000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 101121 | 151668.8246 | 60.9 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu2000pr1 | 1
E3M5A20P2H | 2000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 105462 | 158179.7805 | 60.9 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu2000pr3 | 3
E3M5A20P3H | 2000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 109803 | 164690.7363 | 60.9 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu2000pr5 | 5
E3M5A20P4H | 2000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 114144 | 171201.6922 | 60.9 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu2000pr4 | 4
E3M5A20P5H | 2000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 118485 | 177712.6481 | 60.9 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu2000pr
E3M5A20P6H | 2000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 122826 | 184223.6039 | 60.9 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu2000pr6 | 6
E3M5A20PBT | 2000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 132292 | 198421.4174 | 60.9 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu2000prf1 | 1
E3M5A20P2T | 2000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 167804 | 251684.966 | 60.9 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu2000prf2 | 2
E3M5A20P4T | 2000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 238827 | 358210.5633 | 60.9 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu2000prf3 | 3
E3M5A20BЕ55 | 2000 | УВ | Угловая секция вертикальная | 60264 | 90388.446 | 20.3 | 350 | 350 |  | Cu | uv | Cu2000uv
E3M5A20HЕ55 | 2000 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 47497 | 71239.5463 | 20.3 | 350 | 350 |  | Cu | ug | Cu2000ug
E3M5A20BBE55 | 2000 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 103163 | 154731.5686 | 30.45 | 350 | 150 | 350 | Cu | zv | Cu2000zv
E3M5A20HHE55 | 2000 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 77628 | 116432.2694 | 30.45 | 350 | 150 | 350 | Cu | zg | Cu2000zg
E3M5A20TB55 | 2000 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 111968 | 167937.9649 | 30.45 | 350 | 350 | 350 | Cu | tv | Cu2000tv
E3M5A20TH55 | 2000 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 144327 | 216472.4088 | 30.45 | 350 | 350 | 350 | Cu | tg | Cu2000tg
E3M5A20HB55L | 2000 | КЛ | Комбинированная секция | 108245 | 162353.9316 | 30.45 | 500 | 500 | 500 | Cu | kl | Cu2000kl
E3M5A20HB55P | 2000 | КП | Комбинированная секция | 108245 | 162353.9316 | 30.45 | 500 | 500 | 500 | Cu | kp | Cu2000kp
E3M5A20ЕЕB05 | 2000 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 26259 | 39385.2085 | 10.15 | 200 | 300 |  | Cu | pf | Cu2000pf
E3M5A20ЕЕB06 | 2000 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 73755 | 110623.2549 |  |  |  |  | Cu | ugf | Cu2000ugf
E3M5A20ЕЕB07 | 2000 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 86523 | 129773.6544 |  |  |  |  | Cu | uvf | Cu2000uvf
E3M5A20ЕЕB08 | 2000 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 52517 | 78768.9171 |  |  |  |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A20ЕCB05 | 2000 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 70266 | 105390.1922 | 10.15 | 200 | 300 |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A20ЕCA05 | 2000 | ПФК | Центральный блок подключения | 371964 | 557899.3748 | 15.225 | 500 | 500 |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A20ЕKB05 | 2000 |  | Кабельный короб для блока подключения | 89571 | 134345.2724 | 15.225 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A20ЕKA05 | 2000 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом | 250620 | 375898.5851 | 25.375 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A20ЕKP05 | 2000 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 190414 | 285597.1318 | 25.375 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A20ЕKM05 | 2000 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 129025 | 193521.3269 | 15.225 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A20MЕC15 | 2000 | СК | Секция компенсационная | 142029 | 213025.6968 | 20.3 | 1000 |  |  | Cu | sk | Cu2000sk
E3M5A20MHC15 | 2000 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 334767 | 502108.5374 | 20.3 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A20MPC15 | 2000 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 316169 | 474213.8686 | 20.3 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A20MPB15 | 2000 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 451936 | 677847.3504 | 20.3 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A20MAP15 | 2000 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 123166 | 184733.5613 | 20.3 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A20MMP30 | 2000 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 322668 | 483961.554 | 20.3 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A20CKA30 | 2000 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 530357 | 795469.0204 | 20.3 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A20CKP30 | 2000 |  | Секционная коробка с разъединителем | 459829 | 689685.861 | 20.3 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A20KPC20 | 2000 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 693657 | 1040398.5509 |  | 0 |  |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A20TPB | 2000 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 218995 | 328465.0492 | 25.375 | 1500 |  |  | Cu | tsv | Cu2000tsv
E3M5A20TTB | 2000 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 274979 | 412434.0317 | 20.3 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A20TPH | 2000 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 110603 | 165890.6361 | 40.6 | 1500 |  |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A20TTH | 2000 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 182767 | 274127.5904 | 35.525 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu2000
M5A20XB | 2000 |  | Комплект гибких шин для подключения | 140308 | 210444.4126 |  | 500 |  |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A20TT | 2000 |  | Стыковочный моноблок | 15705 | 23555.5314 |  | 200 |  |  | Cu | sb | Cu2000sb
E3M5A20KC | 2000 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A20CЕ | 2000 | КЗ | Концевая заглушка | 34082 | 51118.7279 |  | 200 |  |  | Cu | kz | Cu2000kz
E3M5A20AA | 2000 |  | Настенный фланец | 31026 | 46535.1109 |  |  |  |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A25PPA05 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 20131 | 30193.9766 | 12 | 500 |  |  | Cu | pt | Cu2500pt0.5 | 0.5
E3M5A25PPA09 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 35832 | 53743.5085 | 18 | 750 |  |  | Cu | pt | Cu2500pt0.9 | 0.9
E3M5A25PPA10 | 2500 | П | Прямая транспортная секция 1М | 40261 | 60386.4533 | 24 | 1000 |  |  | Cu | pt | Cu2500pt1.0 | 1.0
E3M5A25PPA14 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 55963 | 83937.4851 | 30 | 1250 |  |  | Cu | pt | Cu2500pt1.4 | 1.4
E3M5A25PPA15 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 60392 | 90580.4299 | 36 | 1500 |  |  | Cu | pt | Cu2500pt1.5 | 1.5
E3M5A25PPA19 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 76093 | 114129.9618 | 42 | 1750 |  |  | Cu | pt | Cu2500pt1.9 | 1.9
E3M5A25PPA20 | 2500 | П | Прямая транспортная секция 2М | 80522 | 120772.9067 | 48 | 2000 |  |  | Cu | pt | Cu2500pt2.0 | 2.0
E3M5A25PPA24 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 96224 | 144323.9384 | 54 | 2250 |  |  | Cu | pt | Cu2500pt2.4 | 2.4
E3M5A25PPA25 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 100653 | 150966.8833 | 60 | 2500 |  |  | Cu | pt | Cu2500pt2.5 | 2.5
E3M5A25PPA29 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 116354 | 174516.4152 | 66 | 2750 |  |  | Cu | pt | Cu2500pt2.9 | 2.9
E3M5A25PPA30 | 2500 | П | Прямая транспортная секция 3М | 120783 | 181159.36 | 72 | 3000 |  |  | Cu | pt | Cu2500pt3.0 | 3.0
E3M5A25PPA34 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 136485 | 204710.3918 | 78 | 3250 |  |  | Cu | pt | Cu2500pt
E3M5A25PPA35 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 140914 | 211353.3366 | 84 | 3500 |  |  | Cu | pt | Cu2500pt
E3M5A25PPA39 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 156615 | 234902.8685 | 90 | 3750 |  |  | Cu | pt | Cu2500pt
E3M5A25PPA40 | 2500 | П | Прямая секция (не стандарт) | 161044 | 241545.8133 | 96 | 4000 |  |  | Cu | pt | Cu2500pt
E3M5A25PPH | 2500 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 125124 | 187670.3159 | 72 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu2500pr1 | 1
E3M5A25P2H | 2500 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 129466 | 194182.7716 | 72 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu2500pr3 | 3
E3M5A25P3H | 2500 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 133806 | 200692.2276 | 72 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu2500pr5 | 5
E3M5A25P4H | 2500 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 138147 | 207203.1834 | 72 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu2500pr4 | 4
E3M5A25P5H | 2500 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 142489 | 213715.6392 | 72 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu2500pr
E3M5A25P6H | 2500 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 146830 | 220226.595 | 72 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu2500pr6 | 6
E3M5A25PBT | 2500 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 165103 | 247633.8045 | 72 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu2500prf1 | 1
E3M5A25P2T | 2500 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 209422 | 314106.7492 | 72 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu2500prf2 | 2
E3M5A25P4T | 2500 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 298061 | 447054.1384 | 72 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu2500prf3 | 3
E3M5A25BЕ55 | 2500 | УВ | Угловая секция вертикальная | 72010 | 108005.9736 | 24 | 350 | 350 |  | Cu | uv | Cu2500uv
E3M5A25HЕ55 | 2500 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 57540 | 86302.7874 | 24 | 350 | 350 |  | Cu | ug | Cu2500ug
E3M5A25BBE55 | 2500 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 122485 | 183712.1467 | 36 | 350 | 150 | 350 | Cu | zv | Cu2500zv
E3M5A25HHE55 | 2500 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 93545 | 140305.7742 | 36 | 350 | 150 | 350 | Cu | zg | Cu2500zg
E3M5A25TB55 | 2500 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 151157 | 226716.5527 | 36 | 350 | 350 | 350 | Cu | tv | Cu2500tv
E3M5A25TH55 | 2500 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 194841 | 292237.0769 | 36 | 350 | 350 | 350 | Cu | tg | Cu2500tg
E3M5A25HB55L | 2500 | КЛ | Комбинированная секция | 108015 | 162008.9605 | 36 | 500 | 500 | 500 | Cu | kl | Cu2500kl
E3M5A25HB55P | 2500 | КП | Комбинированная секция | 108015 | 162008.9605 | 36 | 500 | 500 | 500 | Cu | kp | Cu2500kp
E3M5A25ЕЕB05 | 2500 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 22918 | 34374.1273 | 12 | 200 | 300 |  | Cu | pf | Cu2500pf
E3M5A25ЕЕB06 | 2500 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 80458 | 120676.9147 |  |  |  |  | Cu | ugf | Cu2500ugf
E3M5A25ЕЕB07 | 2500 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 94928 | 142380.1009 |  |  |  |  | Cu | uvf | Cu2500uvf
E3M5A25ЕЕB08 | 2500 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 45836 | 68748.2545 |  |  |  |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A25ЕCB05 | 2500 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 107390 | 161071.5388 | 12 | 200 | 300 |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A25ЕCA05 | 2500 | ПФК | Центральный блок подключения | 502152 | 753165.0559 | 18 | 500 | 500 |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A25ЕKB05 | 2500 |  | Кабельный короб для блока подключения | 133452 | 200161.272 | 18 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A25ЕKA05 | 2500 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом | 338337 | 507463.0899 | 30 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A25ЕKP05 | 2500 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 257057 | 385553.2782 | 30 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A25ЕKM05 | 2500 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 186715 | 280049.0955 | 18 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A25MЕC15 | 2500 | СК | Секция компенсационная | 191739 | 287584.4658 | 24 | 1000 |  |  | Cu | sk | Cu2500sk
E3M5A25MHC15 | 2500 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 451936 | 677847.3504 | 24 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A25MPC15 | 2500 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 426829 | 640189.9975 | 24 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A25MPB15 | 2500 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 610115 | 915096.0228 | 24 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A25MAP15 | 2500 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 166273 | 249388.6579 | 24 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A25MMP30 | 2500 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 435601 | 653346.898 | 24 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A25CKA30 | 2500 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 715982 | 1073883.2525 | 24 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A25CKP30 | 2500 |  | Секционная коробка с разъединителем | 620769 | 931075.6874 | 24 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A25KPC20 | 2500 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 936436 | 1404536.6189 |  | 0 |  |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A25TPB | 2500 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 295642 | 443425.9416 | 30 | 1500 |  |  | Cu | tsv | Cu2500tsv
E3M5A25TTB | 2500 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 371221 | 556784.9679 | 24 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A25TPH | 2500 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 149315 | 223953.7835 | 48 | 1500 |  |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A25TTH | 2500 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 246735 | 370071.5721 | 42 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu2500
M5A25XB | 2500 |  | Комплект гибких шин для подключения | 152542 | 228793.879 |  | 500 |  |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A25TT | 2500 |  | Стыковочный моноблок | 21201 | 31798.8425 |  | 200 |  |  | Cu | sb | Cu2500sb
E3M5A25KC | 2500 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A25CЕ | 2500 | КЗ | Концевая заглушка | 51123 | 76678.0918 |  | 200 |  |  | Cu | kz | Cu2500kz
E3M5A25AA | 2500 |  | Настенный фланец | 41885 | 62822.2498 |  |  |  |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A32PPA05 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 25962 | 38939.7457 | 16 | 500 |  |  | Cu | pt | Cu3200pt0.5 | 0.5
E3M5A32PPA09 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 46211 | 69310.7075 | 24 | 750 |  |  | Cu | pt | Cu3200pt0.9 | 0.9
E3M5A32PPA10 | 3200 | П | Прямая транспортная секция 1М | 51922 | 77876.4916 | 32 | 1000 |  |  | Cu | pt | Cu3200pt1.0 | 1.0
E3M5A32PPA14 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 72172 | 108248.9533 | 40 | 1250 |  |  | Cu | pt | Cu3200pt1.4 | 1.4
E3M5A32PPA15 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 77884 | 116816.2373 | 48 | 1500 |  |  | Cu | pt | Cu3200pt1.5 | 1.5
E3M5A32PPA19 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 98134 | 147188.699 | 56 | 1750 |  |  | Cu | pt | Cu3200pt1.9 | 1.9
E3M5A32PPA20 | 3200 | П | Прямая транспортная секция 2М | 103845 | 155754.4832 | 64 | 2000 |  |  | Cu | pt | Cu3200pt2.0 | 2.0
E3M5A32PPA24 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 124094 | 186125.445 | 72 | 2250 |  |  | Cu | pt | Cu3200pt2.4 | 2.4
E3M5A32PPA25 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 129806 | 194692.729 | 80 | 2500 |  |  | Cu | pt | Cu3200pt2.5 | 2.5
E3M5A32PPA29 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 150056 | 225065.1907 | 88 | 2750 |  |  | Cu | pt | Cu3200pt2.9 | 2.9
E3M5A32PPA30 | 3200 | П | Прямая транспортная секция 3М | 155767 | 233630.9748 | 96 | 3000 |  |  | Cu | pt | Cu3200pt3.0 | 3.0
E3M5A32PPA34 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 176017 | 264003.4365 | 104 | 3250 |  |  | Cu | pt | Cu3200pt
E3M5A32PPA35 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 181729 | 272570.7205 | 112 | 3500 |  |  | Cu | pt | Cu3200pt
E3M5A32PPA39 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 201978 | 302941.6823 | 120 | 3750 |  |  | Cu | pt | Cu3200pt
E3M5A32PPA40 | 3200 | П | Прямая секция (не стандарт) | 207689 | 311507.4664 | 128 | 4000 |  |  | Cu | pt | Cu3200pt
E3M5A32PPH | 3200 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 160108 | 240141.9307 | 96 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu3200pr1 | 1
E3M5A32P2H | 3200 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 164449 | 246652.8865 | 96 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu3200pr3 | 3
E3M5A32P3H | 3200 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 168790 | 253163.8424 | 96 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu3200pr5 | 5
E3M5A32P4H | 3200 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 173132 | 259676.2981 | 96 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu3200pr4 | 4
E3M5A32P5H | 3200 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 177473 | 266187.254 | 96 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu3200pr
E3M5A32P6H | 3200 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 181813 | 272696.71 | 96 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu3200pr6 | 6
E3M5A32PBT | 3200 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 212924 | 319359.3102 | 96 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu3200prf1 | 1
E3M5A32P2T | 3200 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 270079 | 405084.6459 | 96 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu3200prf2 | 2
E3M5A32P4T | 3200 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 384392 | 576539.8169 | 96 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu3200prf3 | 3
E3M5A32BЕ55 | 3200 | УВ | Угловая секция вертикальная | 83076 | 124603.5865 | 32 | 350 | 350 |  | Cu | uv | Cu3200uv
E3M5A32HЕ55 | 3200 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 67925 | 101878.9857 | 32 | 350 | 350 |  | Cu | ug | Cu3200ug
E3M5A32BBE55 | 3200 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 139764 | 209628.4808 | 48 | 350 | 150 | 350 | Cu | zv | Cu3200zv
E3M5A32HHE55 | 3200 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 109462 | 164179.2791 | 48 | 350 | 150 | 350 | Cu | zg | Cu3200zg
E3M5A32TB55 | 3200 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 165880 | 248799.2071 | 48 | 350 | 350 | 350 | Cu | tv | Cu3200tv
E3M5A32TH55 | 3200 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 213818 | 320700.1982 | 48 | 350 | 350 | 350 | Cu | tg | Cu3200tg
E3M5A32HB55L | 3200 | КЛ | Комбинированная секция | 160364 | 240525.8986 | 48 | 500 | 500 | 500 | Cu | kl | Cu3200kl
E3M5A32HB55P | 3200 | КП | Комбинированная секция | 160364 | 240525.8986 | 48 | 500 | 500 | 500 | Cu | kp | Cu3200kp
E3M5A32ЕЕB05 | 3200 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 42559 | 63833.1653 | 16 | 200 | 300 |  | Cu | pf | Cu3200pf
E3M5A32ЕЕB06 | 3200 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 110484 | 165712.151 |  |  |  |  | Cu | ugf | Cu3200ugf
E3M5A32ЕЕB07 | 3200 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 125635 | 188436.7518 |  |  |  |  | Cu | uvf | Cu3200uvf
E3M5A32ЕЕB08 | 3200 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 85119 | 127667.8304 |  |  |  |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A32ЕCB05 | 3200 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 116949 | 175408.8406 | 16 | 200 | 300 |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A32ЕCA05 | 3200 | ПФК | Центральный блок подключения | 551058 | 826517.9256 | 24 | 500 | 500 |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A32ЕKB05 | 3200 |  | Кабельный короб для блока подключения | 129040 | 193543.825 | 24 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A32ЕKA05 | 3200 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом | 371289 | 556886.9594 | 40 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A32ЕKP05 | 3200 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 282094 | 423105.6399 | 40 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A32ЕKM05 | 3200 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 187491 | 281212.9982 | 24 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A32MЕC15 | 3200 | СК | Секция компенсационная | 210413 | 315593.125 | 32 | 1000 |  |  | Cu | sk | Cu3200sk
E3M5A32MHC15 | 3200 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 495952 | 743865.833 | 32 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A32MPC15 | 3200 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 468400 | 702541.2866 | 32 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A32MPB15 | 3200 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 669536 | 1004220.0745 | 32 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A32MAP15 | 3200 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 182467 | 273677.628 | 32 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A32MMP30 | 3200 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 478026 | 716979.08 | 32 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A32CKA30 | 3200 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 785714 | 1178472.5117 | 32 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A32CKP30 | 3200 |  | Секционная коробка с разъединителем | 681228 | 1021756.6089 | 32 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A32KPC20 | 3200 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 1027639 | 1541329.6867 |  | 0 |  |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A32TPB | 3200 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 324436 | 486613.3323 | 40 | 1500 |  |  | Cu | tsv | Cu3200tsv
E3M5A32TTB | 3200 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 407376 | 611012.9359 | 32 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A32TPH | 3200 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 163857 | 245764.9607 | 64 | 1500 |  |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A32TTH | 3200 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 270766 | 406115.0598 | 56 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu3200
M5A32XB | 3200 |  | Комплект гибких шин для подключения | 152542 | 228793.879 |  | 500 |  |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A32TT | 3200 |  | Стыковочный моноблок | 22599 | 33895.6672 |  | 200 |  |  | Cu | sb | Cu3200sb
E3M5A32KC | 3200 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A32CЕ | 3200 | КЗ | Концевая заглушка | 51123 | 76678.0918 |  | 200 |  |  | Cu | kz | Cu3200kz
E3M5A32AA | 3200 |  | Настенный фланец | 41885 | 62822.2498 |  |  |  |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A40PPA05 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 33622 | 50428.7855 | 19.15 | 500 |  |  | Cu | pt | Cu4000pt0.5 | 0.5
E3M5A40PPA09 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 59846 | 89761.4984 | 28.725 | 750 |  |  | Cu | pt | Cu4000pt0.9 | 0.9
E3M5A40PPA10 | 4000 | П | Прямая транспортная секция 1М | 67244 | 100857.571 | 38.3 | 1000 |  |  | Cu | pt | Cu4000pt1.0 | 1.0
E3M5A40PPA14 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 93469 | 140191.7838 | 47.875 | 1250 |  |  | Cu | pt | Cu4000pt1.4 | 1.4
E3M5A40PPA15 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 100866 | 151286.3566 | 57.45 | 1500 |  |  | Cu | pt | Cu4000pt1.5 | 1.5
E3M5A40PPA19 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 127090 | 190619.0694 | 67.025 | 1750 |  |  | Cu | pt | Cu4000pt1.9 | 1.9
E3M5A40PPA20 | 4000 | П | Прямая транспортная секция 2М | 134487 | 201713.6422 | 76.6 | 2000 |  |  | Cu | pt | Cu4000pt2.0 | 2.0
E3M5A40PPA24 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 160713 | 241049.3548 | 86.175 | 2250 |  |  | Cu | pt | Cu4000pt2.4 | 2.4
E3M5A40PPA25 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 168110 | 252143.9276 | 95.75 | 2500 |  |  | Cu | pt | Cu4000pt2.5 | 2.5
E3M5A40PPA29 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 194334 | 291476.6405 | 105.325 | 2750 |  |  | Cu | pt | Cu4000pt2.9 | 2.9
E3M5A40PPA30 | 4000 | П | Прямая транспортная секция 3М | 201731 | 302571.2133 | 114.9 | 3000 |  |  | Cu | pt | Cu4000pt3.0 | 3.0
E3M5A40PPA34 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 227956 | 341905.426 | 124.475 | 3250 |  |  | Cu | pt | Cu4000pt
E3M5A40PPA35 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 235354 | 353001.4987 | 134.05 | 3500 |  |  | Cu | pt | Cu4000pt
E3M5A40PPA39 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 261578 | 392334.2115 | 143.625 | 3750 |  |  | Cu | pt | Cu4000pt
E3M5A40PPA40 | 4000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 268975 | 403428.7843 | 153.2 | 4000 |  |  | Cu | pt | Cu4000pt
E3M5A40PPH | 4000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 206073 | 309083.669 | 114.9 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu4000pr1 | 1
E3M5A40P2H | 4000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 210413 | 315593.125 | 114.9 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu4000pr3 | 3
E3M5A40P3H | 4000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 214754 | 322104.0809 | 114.9 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu4000pr5 | 5
E3M5A40P4H | 4000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 219096 | 328616.5366 | 114.9 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu4000pr4 | 4
E3M5A40P5H | 4000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 223437 | 335127.4924 | 114.9 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu4000pr
E3M5A40P6H | 4000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 227777 | 341636.9484 | 114.9 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu4000pr6 | 6
E3M5A40PBT | 4000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 275753 | 413594.9347 | 114.9 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu4000prf1 | 1
E3M5A40P2T | 4000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 349775 | 524618.6561 | 114.9 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu4000prf2 | 2
E3M5A40P4T | 4000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 497819 | 746666.099 | 114.9 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu4000prf3 | 3
E3M5A40BЕ55 | 4000 | УВ | Угловая секция вертикальная | 120528 | 180776.892 | 38.3 | 350 | 350 |  | Cu | uv | Cu4000uv
E3M5A40HЕ55 | 4000 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 94992 | 142476.0929 | 38.3 | 350 | 350 |  | Cu | ug | Cu4000ug
E3M5A40BBE55 | 4000 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 206328 | 309466.137 | 57.45 | 350 | 150 | 350 | Cu | zv | Cu4000zv
E3M5A40HHE55 | 4000 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 155257 | 232866.0387 | 57.45 | 350 | 150 | 350 | Cu | zg | Cu4000zg
E3M5A40TB55 | 4000 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 223937 | 335877.4298 | 57.45 | 350 | 350 | 350 | Cu | tv | Cu4000tv
E3M5A40TH55 | 4000 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 288654 | 432944.8176 | 57.45 | 350 | 350 | 350 | Cu | tg | Cu4000tg
E3M5A40HB55L | 4000 | КЛ | Комбинированная секция | 216491 | 324709.3631 | 57.45 | 500 | 500 | 500 | Cu | kl | Cu4000kl
E3M5A40HB55P | 4000 | КП | Комбинированная секция | 216491 | 324709.3631 | 57.45 | 500 | 500 | 500 | Cu | kp | Cu4000kp
E3M5A40ЕЕB05 | 4000 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 55327 | 82983.5648 | 19.15 | 200 | 300 |  | Cu | pf | Cu4000pf
E3M5A40ЕЕB06 | 4000 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 150319 | 225459.6577 |  |  |  |  | Cu | ugf | Cu4000ugf
E3M5A40ЕЕB07 | 4000 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 175855 | 263760.4568 |  |  |  |  | Cu | uvf | Cu4000uvf
E3M5A40ЕЕB08 | 4000 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 110654 | 165967.1297 |  |  |  |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A40ЕCB05 | 4000 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 137722 | 206565.7367 | 19.15 | 200 | 300 |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A40ЕCA05 | 4000 | ПФК | Центральный блок подключения | 743929 | 1115800.2494 | 28.725 | 500 | 500 |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A40ЕKB05 | 4000 |  | Кабельный короб для блока подключения | 176332 | 264475.897 | 28.725 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A40ЕKA05 | 4000 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом | 501240 | 751797.1702 | 47.875 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A40ЕKP05 | 4000 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 380826 | 571191.2639 | 47.875 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A40ЕKM05 | 4000 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 255241 | 382829.5059 | 28.725 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A40MЕC15 | 4000 | СК | Секция компенсационная | 284058 | 426051.3937 | 38.3 | 1000 |  |  | Cu | sk | Cu4000sk
E3M5A40MHC15 | 4000 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 669536 | 1004220.0745 | 38.3 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A40MPC15 | 4000 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 632339 | 948429.2371 | 38.3 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A40MPB15 | 4000 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 903874 | 1355697.7005 | 38.3 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A40MAP15 | 4000 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 246331 | 369465.6227 | 38.3 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A40MMP30 | 4000 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 645336 | 967923.1079 | 38.3 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A40CKA30 | 4000 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 1060715 | 1590939.5407 | 38.3 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A40CKP30 | 4000 |  | Секционная коробка с разъединителем | 919658 | 1379371.722 | 38.3 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A40KPC20 | 4000 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 1387313 | 2080795.602 |  | 0 |  |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A40TPB | 4000 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 437989 | 656928.5986 | 47.875 | 1500 |  |  | Cu | tsv | Cu4000tsv
E3M5A40TTB | 4000 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 549958 | 824868.0634 | 38.3 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A40TPH | 4000 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 221207 | 331782.772 | 76.6 | 1500 |  |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A40TTH | 4000 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 365534 | 548255.1808 | 67.025 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu4000
M5A40XB | 4000 |  | Комплект гибких шин для подключения | 152542 | 228793.879 |  | 500 |  |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A40TT | 4000 |  | Стыковочный моноблок | 31408 | 47108.063 |  | 200 |  |  | Cu | sb | Cu4000sb
E3M5A40KC | 4000 |  | Комплект крышек стыка | 1038 | 1556.8699 |  | 200 |  |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A40CЕ | 4000 | КЗ | Концевая заглушка | 51123 | 76678.0918 |  | 200 |  |  | Cu | kz | Cu4000kz
E3M5A40AA | 4000 |  | Настенный фланец | 41885 | 62822.2498 |  |  |  |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A50PPA05 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 40261 | 60386.4533 | 23.3 | 500 |  |  | Cu | pt | Cu5000pt0.5 | 0.5
E3M5A50PPA09 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 71664 | 107487.017 | 34.95 | 750 |  |  | Cu | pt | Cu5000pt0.9 | 0.9
E3M5A50PPA10 | 5000 | П | Прямая транспортная секция 1М | 80522 | 120772.9067 | 46.6 | 1000 |  |  | Cu | pt | Cu5000pt1.0 | 1.0
E3M5A50PPA14 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 111925 | 167873.4703 | 58.25 | 1250 |  |  | Cu | pt | Cu5000pt1.4 | 1.4
E3M5A50PPA15 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 120783 | 181159.36 | 69.9 | 1500 |  |  | Cu | pt | Cu5000pt1.5 | 1.5
E3M5A50PPA19 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 152187 | 228261.4235 | 81.55 | 1750 |  |  | Cu | pt | Cu5000pt1.9 | 1.9
E3M5A50PPA20 | 5000 | П | Прямая транспортная секция 2М | 161044 | 241545.8133 | 93.2 | 2000 |  |  | Cu | pt | Cu5000pt2.0 | 2.0
E3M5A50PPA24 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 192448 | 288647.8769 | 104.85 | 2250 |  |  | Cu | pt | Cu5000pt2.4 | 2.4
E3M5A50PPA25 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 201306 | 301933.7665 | 116.5 | 2500 |  |  | Cu | pt | Cu5000pt2.5 | 2.5
E3M5A50PPA29 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 232709 | 349034.3302 | 128.15 | 2750 |  |  | Cu | pt | Cu5000pt2.9 | 2.9
E3M5A50PPA30 | 5000 | П | Прямая транспортная секция 3М | 241567 | 362320.2199 | 139.8 | 3000 |  |  | Cu | pt | Cu5000pt3.0 | 3.0
E3M5A50PPA34 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 272971 | 409422.2834 | 151.45 | 3250 |  |  | Cu | pt | Cu5000pt
E3M5A50PPA35 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 281828 | 422706.6732 | 163.1 | 3500 |  |  | Cu | pt | Cu5000pt
E3M5A50PPA39 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 313232 | 469808.7368 | 174.75 | 3750 |  |  | Cu | pt | Cu5000pt
E3M5A50PPA40 | 5000 | П | Прямая секция (не стандарт) | 322089 | 483093.1265 | 186.4 | 4000 |  |  | Cu | pt | Cu5000pt
E3M5A50PPH | 5000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 250249 | 375342.1316 | 139.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu5000pr1 | 1
E3M5A50P2H | 5000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 258931 | 388364.0433 | 139.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu5000pr3 | 3
E3M5A50P3H | 5000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 267613 | 401385.955 | 139.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu5000pr5 | 5
E3M5A50P4H | 5000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 276295 | 414407.8668 | 139.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu5000pr4 | 4
E3M5A50P5H | 5000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 284978 | 427431.2784 | 139.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu5000pr
E3M5A50P6H | 5000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 293659 | 440451.6902 | 139.8 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu5000pr6 | 6
E3M5A50PBT | 5000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 330205 | 495266.1092 | 139.8 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu5000prf1 | 1
E3M5A50P2T | 5000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 418845 | 628214.9983 | 139.8 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu5000prf2 | 2
E3M5A50P4T | 5000 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 596122 | 894108.2768 | 139.8 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu5000prf3 | 3
E3M5A50BЕ55 | 5000 | УВ | Угловая секция вертикальная | 144020 | 216011.9473 | 46.6 | 350 | 350 |  | Cu | uv | Cu5000uv
E3M5A50HЕ55 | 5000 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 115080 | 172605.5749 | 46.6 | 350 | 350 |  | Cu | ug | Cu5000ug
E3M5A50BBE55 | 5000 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 244972 | 367427.2931 | 69.9 | 350 | 150 | 350 | Cu | zv | Cu5000zv
E3M5A50HHE55 | 5000 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 187091 | 280613.0484 | 69.9 | 350 | 150 | 350 | Cu | zg | Cu5000zg
E3M5A50TB55 | 5000 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 302315 | 453434.6052 | 69.9 | 350 | 350 | 350 | Cu | tv | Cu5000tv
E3M5A50TH55 | 5000 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 389684 | 584477.1536 | 69.9 | 350 | 350 | 350 | Cu | tg | Cu5000tg
E3M5A50HB55L | 5000 | КЛ | Комбинированная секция | 216032 | 324020.9207 | 69.9 | 500 | 500 | 500 | Cu | kl | Cu5000kl
E3M5A50HB55P | 5000 | КП | Комбинированная секция | 216032 | 324020.9207 | 69.9 | 500 | 500 | 500 | Cu | kp | Cu5000kp
E3M5A50ЕЕB05 | 5000 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 45836 | 68748.2545 | 23.3 | 200 | 300 |  | Cu | pf | Cu5000pf
E3M5A50ЕЕB06 | 5000 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 160916 | 241353.8294 |  |  |  |  | Cu | ugf | Cu5000ugf
E3M5A50ЕЕB07 | 5000 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 189856 | 284760.2018 |  |  |  |  | Cu | uvf | Cu5000uvf
E3M5A50ЕЕB08 | 5000 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 91672 | 137496.509 |  |  |  |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A50ЕCB05 | 5000 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 172881 | 259299.8296 | 23.3 | 200 | 300 |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A50ЕCA05 | 5000 | ПФК | Центральный блок подключения | 1004303 | 1506328.6119 | 34.95 | 500 | 500 |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A50ЕKB05 | 5000 |  | Кабельный короб для блока подключения | 266903 | 400321.044 | 34.95 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A50ЕKA05 | 5000 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом | 676674 | 1014926.1797 | 58.25 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A50ЕKP05 | 5000 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 514116 | 771109.5562 | 58.25 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A50ЕKM05 | 5000 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 373431 | 560099.6909 | 34.95 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A50MЕC15 | 5000 | СК | Секция компенсационная | 383478 | 575168.9315 | 46.6 | 1000 |  |  | Cu | sk | Cu5000sk
E3M5A50MHC15 | 5000 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 903874 | 1355697.7005 | 46.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A50MPC15 | 5000 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 853658 | 1280379.995 | 46.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A50MPB15 | 5000 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 1220228 | 1830189.0459 | 46.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A50MAP15 | 5000 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 332546 | 498777.3158 | 46.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A50MMP30 | 5000 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 871203 | 1306695.2958 | 46.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A50CKA30 | 5000 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 1431964 | 2147766.5051 | 46.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A50CKP30 | 5000 |  | Секционная коробка с разъединителем | 1241537 | 1862149.8749 | 46.6 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A50KPC20 | 5000 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 1872873 | 2809074.7377 |  | 0 |  |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A50TPB | 5000 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 591286 | 886854.883 | 58.25 | 1500 |  |  | Cu | tsv | Cu5000tsv
E3M5A50TTB | 5000 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 742443 | 1113571.4357 | 46.6 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A50TPH | 5000 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 298629 | 447906.0672 | 93.2 | 1500 |  |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A50TTH | 5000 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 493471 | 740144.644 | 81.55 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu5000
M5A50XB | 5000 |  | Комплект гибких шин для подключения | 152542 | 228793.879 |  | 500 |  |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A50TT | 5000 |  | Стыковочный моноблок | 42402 | 63597.685 |  | 200 |  |  | Cu | sb | Cu5000sb
E3M5A50KC | 5000 |  | Комплект крышек стыка | 2077 | 3115.2397 |  | 200 |  |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A50CЕ | 5000 | КЗ | Концевая заглушка | 102245 | 153354.6837 |  | 200 |  |  | Cu | kz | Cu5000kz
E3M5A50AA | 5000 |  | Настенный фланец | 83769 | 125642.9997 |  |  |  |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A64PPA05 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 67244 | 100857.571 | 32 | 500 |  |  | Cu | pt | Cu6400pt0.5 | 0.5
E3M5A64PPA09 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 119694 | 179525.9965 | 48 | 750 |  |  | Cu | pt | Cu6400pt0.9 | 0.9
E3M5A64PPA10 | 6400 | П | Прямая транспортная секция 1М | 134487 | 201713.6422 | 64 | 1000 |  |  | Cu | pt | Cu6400pt1.0 | 1.0
E3M5A64PPA14 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 186938 | 280383.5676 | 80 | 1250 |  |  | Cu | pt | Cu6400pt1.4 | 1.4
E3M5A64PPA15 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 201731 | 302571.2133 | 96 | 1500 |  |  | Cu | pt | Cu6400pt1.5 | 1.5
E3M5A64PPA19 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 254181 | 381239.6387 | 112 | 1750 |  |  | Cu | pt | Cu6400pt1.9 | 1.9
E3M5A64PPA20 | 6400 | П | Прямая транспортная секция 2М | 268975 | 403428.7843 | 128 | 2000 |  |  | Cu | pt | Cu6400pt2.0 | 2.0
E3M5A64PPA24 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 321425 | 482097.2098 | 144 | 2250 |  |  | Cu | pt | Cu6400pt2.4 | 2.4
E3M5A64PPA25 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 336219 | 504286.3554 | 160 | 2500 |  |  | Cu | pt | Cu6400pt2.5 | 2.5
E3M5A64PPA29 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 388669 | 582954.7808 | 176 | 2750 |  |  | Cu | pt | Cu6400pt2.9 | 2.9
E3M5A64PPA30 | 6400 | П | Прямая транспортная секция 3М | 403462 | 605142.4265 | 192 | 3000 |  |  | Cu | pt | Cu6400pt3.0 | 3.0
E3M5A64PPA34 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 455913 | 683812.3519 | 208 | 3250 |  |  | Cu | pt | Cu6400pt
E3M5A64PPA35 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 470706 | 705999.9976 | 224 | 3500 |  |  | Cu | pt | Cu6400pt
E3M5A64PPA39 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 523156 | 784668.423 | 240 | 3750 |  |  | Cu | pt | Cu6400pt
E3M5A64PPA40 | 6400 | П | Прямая секция (не стандарт) | 537950 | 806857.5686 | 256 | 4000 |  |  | Cu | pt | Cu6400pt
E3M5A64PPH | 6400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1P | 412144 | 618164.3383 | 192 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu6400pr1 | 1
E3M5A64P2H | 6400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2P | 420827 | 631187.7499 | 192 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu6400pr3 | 3
E3M5A64P3H | 6400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3P | 429508 | 644208.1617 | 192 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu6400pr5 | 5
E3M5A64P4H | 6400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/4P | 438191 | 657231.5733 | 192 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu6400pr4 | 4
E3M5A64P5H | 6400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/5P | 446873 | 670253.485 | 192 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu6400pr
E3M5A64P6H | 6400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/6P | 455555 | 683275.3967 | 192 | 3000 |  |  | Cu | pr | Cu6400pr6 | 6
E3M5A64PBT | 6400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/1B | 551506 | 827189.8694 | 192 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu6400prf1 | 1
E3M5A64P2T | 6400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/2B | 699550 | 1049237.3123 | 192 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu6400prf2 | 2
E3M5A64P4T | 6400 | ОМ | Прямая распределительная секция 3М/3B | 995638 | 1493332.198 | 192 | 3000 |  |  | Cu | prf | Cu6400prf3 | 3
E3M5A64BЕ55 | 6400 | УВ | Угловая секция вертикальная | 241056 | 361553.7839 | 64 | 350 | 350 |  | Cu | uv | Cu6400uv
E3M5A64HЕ55 | 6400 | УГ | Угловая секция горизонтальная | 189984 | 284952.1857 | 64 | 350 | 350 |  | Cu | ug | Cu6400ug
E3M5A64BBE55 | 6400 | З-В | Z-образная вертикальная секция | 412656 | 618932.2741 | 96 | 350 | 150 | 350 | Cu | zv | Cu6400zv
E3M5A64HHE55 | 6400 | З-Г | Z-образная горизонтальная секция | 310513 | 465730.5776 | 96 | 350 | 150 | 350 | Cu | zg | Cu6400zg
E3M5A64TB55 | 6400 | ТВ | Т-образная вертикальная секция | 447874 | 671754.8595 | 96 | 350 | 350 | 350 | Cu | tv | Cu6400tv
E3M5A64TH55 | 6400 | ТГ | Т-образная горизонтальная секция | 577309 | 865891.135 | 96 | 350 | 350 | 350 | Cu | tg | Cu6400tg
E3M5A64HB55L | 6400 | КЛ | Комбинированная секция | 432981 | 649417.2264 | 96 | 500 | 500 | 500 | Cu | kl | Cu6400kl
E3M5A64HB55P | 6400 | КП | Комбинированная секция | 432981 | 649417.2264 | 96 | 500 | 500 | 500 | Cu | kp | Cu6400kp
E3M5A64ЕЕB05 | 6400 | ПФ | Фланцевый блок подключения (прямой) | 110654 | 165967.1297 | 32 | 200 | 300 |  | Cu | pf | Cu6400pf
E3M5A64ЕЕB06 | 6400 | ПФГ | Фланцевый блок подключения (с горизонтальным углом) | 300639 | 450920.8153 |  |  |  |  | Cu | ugf | Cu6400ugf
E3M5A64ЕЕB07 | 6400 | ПФВ | Фланцевый блок подключения (с вертикальным углом) | 351710 | 527520.9136 |  |  |  |  | Cu | uvf | Cu6400uvf
E3M5A64ЕЕB08 | 6400 | ПФТ | Фланцевый блок подключения для трансформатора | 221308 | 331934.2593 |  |  |  |  | Cu |  | Cu6400
E3M5A64ЕCB05 | 6400 |  | Жесткий защитный кожух для блока подключения | 200880 | 301294.8199 | 32 | 200 | 300 |  | Cu |  | Cu6400
E3M5A64ЕCA05 | 6400 | ПФК | Центральный блок подключения | 1487857 | 2231598.999 | 48 | 500 | 500 |  | Cu |  | Cu6400
E3M5A64ЕKB05 | 6400 |  | Кабельный короб для блока подключения | 258079 | 387086.1501 | 48 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu6400
E3M5A64ЕKA05 | 6400 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и автоматом | 742577 | 1113772.4189 | 80 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu6400
E3M5A64ЕKP05 | 6400 |  | Фланцевый блок подключения с коробкой и разъединителем | 564187 | 846209.7799 | 80 | 200 | 1000 |  | Cu |  | Cu6400
E3M5A64ЕKM05 | 6400 |  | Гибкий защитный кожух для блока подключения | 374982 | 562425.9965 | 48 | 200 | 500 |  | Cu |  | Cu6400
E3M5A64MЕC15 | 6400 | СК | Секция компенсационная | 568116 | 852102.7874 | 64 | 1000 |  |  | Cu | sk | Cu6400sk
E3M5A64MHC15 | 6400 |  | Секция транспозиции проводников (нейтрали) | 1339071 | 2008438.6491 | 64 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu6400
E3M5A64MPC15 | 6400 |  | Секция транспозиции проводников (проводников) | 1264678 | 1896858.4742 | 64 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu6400
E3M5A64MPB15 | 6400 |  | Секция транспозиции (изменения плоскости) положения проводников | 1807746 | 2711392.4013 | 64 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu6400
E3M5A64MAP15 | 6400 |  | Редуктор понижения номинала без защиты отходящий линии | 492661 | 738929.7456 | 64 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu6400
E3M5A64MMP30 | 6400 |  | Редуктор понижения номинала с коробкой под автоматический выключатель | 1290671 | 1935844.716 | 64 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu6400
E3M5A64CKA30 | 6400 |  | Секционная коробка с автоматическим выключателем | 2121429 | 3181877.5815 | 64 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu6400
E3M5A64CKP30 | 6400 |  | Секционная коробка с разъединителем | 1839314 | 2758740.4443 | 64 | 1000 |  |  | Cu |  | Cu6400
E3M5A64KPC20 | 6400 |  | Напольный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 кабельного подключения | 2774626 | 4161591.204 |  | 0 |  |  | Cu |  | Cu6400
E3M5A64TPB | 6400 | ТС | Трансформаторный модуль вертикальный тип | 875979 | 1313858.6971 | 80 | 1500 |  |  | Cu | tsv | Cu6400tsv
E3M5A64TTB | 6400 |  | Трансформаторный модуль вертикальный тип , Т-подключение | 1099915 | 1649734.627 | 64 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu6400
E3M5A64TPH | 6400 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип | 442414 | 663565.544 | 128 | 1500 |  |  | Cu |  | Cu6400
E3M5A64TTH | 6400 |  | Трансформаторный модуль горизонтальный тип , Т-подключение | 731067 | 1096508.8617 | 112 | 1500 | 500 |  | Cu |  | Cu6400
M5A32XB | 6400 |  | Комплект гибких шин для подключения | 152542 | 228793.879 |  | 500 |  |  | Cu |  | Cu6400
E3M5A64TT | 6400 |  | Стыковочный моноблок | 62818 | 94219.1258 |  | 200 |  |  | Cu | sb | Cu6400sb
E3M5A64KC | 6400 |  | Комплект крышек стыка | 2077 | 3115.2397 |  | 200 |  |  | Cu |  | Cu6400
E3M5A64CЕ | 6400 | КЗ | Концевая заглушка | 102245 | 153354.6837 |  | 200 |  |  | Cu | kz | Cu6400kz
E3M5A64AA | 6400 |  | Настенный фланец | 83769 | 125642.9997 |  |  |  |  | Cu |  | Cu6400
| отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 160А с разъединителем кулачкового типа | 37034 | 55546.3578 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
| отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 250А с разъединителем кулачкового типа | 0 | 0 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
| отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 400А с разъединителем кулачкового типа | 0 | 0 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
| отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 630А с разъединителем кулачкового типа | 0 | 0 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
| отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 160А с разъединителем с плавкими вставками | 38051 | 57071.7304 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
| отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 250А с разъединителем с плавкими вставками | 0 | 0 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
| отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 400А с разъединителем с плавкими вставками | 0 | 0 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
| отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 630А с разъединителем с плавкими вставками | 0 | 0 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
BT025CH8MCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности распределительная под 8 1п МСВ | 26755 | 40129.1463 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
BT025CH12MCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности распределительная под 12 1п МСВ | 43781 | 65666.0121 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
BT025CH24MCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности распределительная под 24 1п МСВ | 53510 | 80258.2926 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
BT025CH36MCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности распределительная под 36 1п МСВ | 68103 | 102145.9634 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
BT025CH16 | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 160А | 24322 | 36479.9513 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
BT025CH25 | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 250А | 29187 | 43776.8414 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
BT040CH40 | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 400А | 51901 | 77844.9943 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
BT063CH63 | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 630А | 70479 | 105709.6655 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
BT080CH80 | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 800А | 112228 | 168327.9324 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
BT010CH10 | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 1000А | 131381 | 197055.0316 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
BT012CH12 | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 1250А | 150532 | 225779.131 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
BT016CH16 | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 1600А | 188835 | 283228.8298 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
BT025CH16MCCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 160А МССВ 3P, 160А NSX160 | 49342 | 74006.815 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
BT025CH25MCCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 250А МССВ 3P, 250A NSX250 | 49342 | 74006.815 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
BT040CH40MCCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 400А МССВ 3P, 400A NSX400 | 66942 | 100404.6089 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
BT063CH63MCCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 630А МССВ 3P, 630A NSX630 | 135283 | 202907.5424 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
BT080CH80MCCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 800А МССВ 3P, 630A NSX800 | 267178 | 400733.5096 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
BT010CH10MCCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 1000А МССВ 3P, 630A NSX1000 | 285692 | 428502.1889 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
BT012CH12MCCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 1250А МССВ 3P, 630A NSX1250 | 520076 | 780048.8091 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
BT016CH16MCCB | отвод.блок |  | Коробка отбора мощности на 1600А МССВ 3P, 630A NSX1600 | 520076 | 780048.8091 |  |  |  |  | Cu |  | Cuотвод.блок
E3M5A02CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х400 с автоматическим выключателем МССВ | 323597 | 485354.9375 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A02CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х400 с разъединителем | 274402 | 411568.604 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A04CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х400 с автоматическим выключателем МССВ | 340629 | 510900.8026 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A04CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х400 с разъединителем | 288844 | 433229.7938 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A06CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 с автоматическим выключателем МССВ | 358557 | 537790.5553 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A06CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 с разъединителем | 304046 | 456030.8882 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A08CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 с автоматическим выключателем МССВ | 377428 | 566094.6899 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A08CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х600х600 с разъединителем | 320049 | 480033.3823 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A10CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1000х600 с автоматическим выключателем МССВ | 509528 | 764228.1313 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A10CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1000х600 с разъединителем | 432066 | 648044.8411 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A12CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1000х600 с автоматическим выключателем МССВ | 687863 | 1031708.2772 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A12CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1000х600 с разъединителем | 583289 | 874860.3854 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A16CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1000х600 с автоматическим выключателем МССВ | 754857 | 1132190.8796 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A16CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1000х600 с разъединителем | 640098 | 960066.7645 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A20CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с автоматическим выключателем АСВ | 1019056 | 1528456.2626 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A20CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с разъединителем | 864132 | 1296089.6821 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A25CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с автоматическим выключателем АСВ | 1375726 | 2063416.5544 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A25CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с разъединителем | 1166578 | 1749720.7709 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A32CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с автоматическим выключателем АСВ | 1509713 | 2264380.2593 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A32CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с разъединителем | 1280196 | 1920133.529 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A40CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с автоматическим выключателем АСВ | 2038113 | 3056914.025 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A40CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с разъединителем | 1728264 | 2592179.3642 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A50CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с автоматическим выключателем АСВ | 2751453 | 4126834.6088 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A50CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с разъединителем | 2333157 | 3499443.0416 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A64CЕB20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с автоматическим выключателем АСВ | 3019426 | 4528760.5187 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A64CЕP20 | шкаф |  | Секционный шкаф (ВхШхГ) 2100х1200х600 с разъединителем | 2560391 | 3840265.5581 |  |  |  |  | Cu |  | Cuшкаф
E3M5A02PBT | 250 |  | Фиксированный отбор | 14641 | 21959.6648 |  |  |  |  | Cu |  | Cu250
E3M5A04PBT | 400 |  | Фиксированный отбор | 14641 | 21959.6648 |  |  |  |  | Cu |  | Cu400
E3M5A06PBT | 630 |  | Фиксированный отбор | 15919 | 23876.5046 |  |  |  |  | Cu |  | Cu630
E3M5A08PBT | 800 |  | Фиксированный отбор | 17241 | 25859.3389 |  |  |  |  | Cu |  | Cu800
E3M5A10PBT | 1000 |  | Фиксированный отбор | 19115 | 28670.104 |  |  |  |  | Cu |  | Cu1000
E3M5A12PBT | 1250 |  | Фиксированный отбор | 23706 | 35556.0285 |  |  |  |  | Cu |  | Cu1250
E3M5A16PBT | 1600 |  | Фиксированный отбор | 29046 | 43565.3591 |  |  |  |  | Cu |  | Cu1600
E3M5A16PBT | 2000 |  | Фиксированный отбор | 35512 | 53263.5486 |  |  |  |  | Cu |  | Cu2000
E3M5A25PBT | 2500 |  | Фиксированный отбор | 44320 | 66474.4445 |  |  |  |  | Cu |  | Cu2500
E3M5A32PBT | 3200 |  | Фиксированный отбор | 57157 | 85728.3354 |  |  |  |  | Cu |  | Cu3200
E3M5A40PBT | 4000 |  | Фиксированный отбор | 74022 | 111023.7214 |  |  |  |  | Cu |  | Cu4000
E3M5A50PBT | 5000 |  | Фиксированный отбор | 88638 | 132945.8893 |  |  |  |  | Cu |  | Cu5000
E3M5A64PBT | 6400 |  | Фиксированный отбор | 114312 | 171453.6711 |  |  |  |  | Cu |  | Cu6400
E3M5APPH | аксессуары |  | Розетка | 4341 | 6510.9559 |  |  |  |  | Cu |  | Cuаксессуары
E3M5A00XX | аксессуары |  | Жесткая подвеска (консоль) для вертикального монтажа | 2034 | 3050.745 |  |  |  |  | Cu |  | Cuаксессуары
E3M5A00XA | аксессуары |  | Пружинная подвеска для вертикального монтажа | 6102 | 9152.2351 |  |  |  |  | Cu |  | Cuаксессуары
E3M5A00XHK | аксессуары |  | Консольный крепёж для горизонтального монтажа | 2237 | 3355.2196 |  |  |  |  | Cu |  | Cuаксессуары
E3M5A00XHKB | аксессуары |  | Консольный крепёж для горизонтального монтажа (колонна) | 7119 | 10677.6076 |  |  |  |  | Cu |  | Cuаксессуары
E3M5A00XH | аксессуары |  | Жесткая подвеска для горизонтального монтажа | 880 | 1319.8897 |  |  |  |  | Cu |  | Cuаксессуары
E3M5A00SG | аксессуары |  | Стойка опорная 2.5М для горизонтального монтажа | 9153 | 13728.3527 |  |  |  |  | Cu |  | Cuаксессуары
A5A00FR | аксессуары |  | Огнезащитный барьер | 81356 | 122023.8021 |  |  |  |  | Cu |  | Cuаксессуары
DP 29.0620 ZH | аксессуары |  | Профиль П-образный DP 29 L=0,6м S=2мм гор.оцинк. | 661 | 991.4171 |  |  |  |  | Cu |  | Cuаксессуары
DS 40.0530 ZH | аксессуары |  | Профиль П-образный DS 40 L=0,5м S=3мм гор.оцинк. | 778 | 1166.9025 |  |  |  |  | Cu |  | Cuаксессуары
SRT 50.5025 ZH | аксессуары |  | Консоль одиночная SRT 50 L=0,5м S=2,5мм гор.оцинк. | 1292 | 1937.838 |  |  |  |  | Cu |  | Cuаксессуары
SDM 50.5030 ZH | аксессуары |  | Консоль одиночная SDM 50 L=0,5м S=3мм гор.оцинк. | 1729 | 2593.2833 |  |  |  |  | Cu |  | Cuаксессуары
MN 20.0810 | аксессуары |  | Шпилька резьбовая M8х1000 оцинк. | 132 | 197.9835 |  |  |  |  | Cu |  | Cuаксессуары
MN 20.1020 | аксессуары |  | Шпилька резьбовая M10х2000 оцинк. | 371 | 556.4535 |  |  |  |  | Cu |  | Cuаксессуары
KS4040450 | аксессуары |  | Консоль, L=450 мм, 40х40 мм | 222 | 332.9722 |  |  |  |  | Cu |  | Cuаксессуары
FB0000000 | аксессуары |  | Фиксирующий зажим | 492 | 737.9383 |  |  |  |  | Cu |  | Cuаксессуары
PS4040500 | аксессуары |  | С-образный профиль, L=500 мм, 40х40 мм | 135 | 202.4831 |  |  |  |  | Cu |  | Cuаксессуары
SM102000 | аксессуары |  | Шпилька резьбовая M8х2000 оцинк. | 116 | 173.9855 |  |  |  |  | Cu |  | Cuаксессуары
E3M5A00KC | аксессуары |  | Комплект крышек стыка (по 2 шт. на 1 стык) | 7630 | 11444.0436 |  |  |  |  | Cu |  | Cuаксессуары

## Опросный лист НКУ (hidden)
№ п/п | Наименование НКУ | Габарит (ШГВ) | ном.ток АВ, А. | Лампочки на фасаде | Фазировка со стороны фасада | Маркировка | Наличие цоколя | Кол-во | № п/п | Комплектация НКУ, наименование | Комплектация НКУ, артикул | Кол-во | тип АВ | ном.ток АВ, А. | производитель АВ | артикул АВ | Кол-во полюсов | Кол-во АВ
1
[19 empty] | Заполнил | Дата: | 2023-10-16
[19 empty] | Проверил | Дата:
[19 empty] | Утвердил | Дата:
№ п/п | Наименование НКУ | Габарит (ШГВ) | ном.ток АВ, А. | Лампочки на фасаде | Фазировка со стороны фасада | Маркировка | Наличие цоколя | Кол-во | № п/п | Комплектация НКУ | Комплектация НКУ, артикул | Кол-во | тип АВ | ном.ток АВ, А. | производитель АВ | артикул АВ | Кол-во полюсов | Кол-во АВ
2
№ п/п | Наименование НКУ | Габарит (ШГВ) | ном.ток АВ, А. | Лампочки на фасаде | Фазировка со стороны фасада | Маркировка | Наличие цоколя | Кол-во | № п/п | Комплектация НКУ | Комплектация НКУ, артикул | Кол-во | тип АВ | ном.ток АВ, А. | производитель АВ | артикул АВ | Кол-во полюсов | Кол-во АВ
3
№ п/п | Наименование НКУ | Габарит (ШГВ) | ном.ток АВ, А. | Лампочки на фасаде | Фазировка со стороны фасада | Маркировка | Наличие цоколя | Кол-во | № п/п | Комплектация НКУ | Комплектация НКУ, артикул | Кол-во | тип АВ | ном.ток АВ, А. | производитель АВ | артикул АВ | Кол-во полюсов | Кол-во АВ
4
Воздушный |  | да | [7 empty] | фикс. |  |  |  | 630 | 1 | 1p
в литом корпусе |  | нет | [7 empty] | розетка |  |  | NABC | 800 | 2 | 3p
разъединитель | [9 empty] | фланец |  |  | CBAN | 1000 |  | 4p
[13 empty] | ABCN | 1250
[13 empty] | NCBA | 1600
2000
2500
3200
4000
5000
6400
7500

## Правила заполнения СП (hidden)
1. Размер розетки распределительной секции следует указывать руководствуясь инструкцией.
2. Первый размер фланцевого блока берется от фланца.
3. Первый размер комбинированной секции берется от вертикального угла.
4. В спецификации необходимо указывать тип трансформтаороной секции. см. соответствующую вкладку.
5. Не допускается совмещать на одной распределительной секции секции фиксированный и втычной вывод.
6. Крепежную скобу и метизы необходимо добавлять в спецификацию.
7. НКУ из опросного листа необходиом добавлять в спецификацию.
8. Межфазные расстояния фланцевого блока указываются в спецификации.
9. На вертикально размещенный ШП добавляются подвесы.
10. Секции компенсации устанавливаются на прямых участках ШП протяженностью более 60 м.
11. Размеры угловых секций не должны быть менее установленных минимальных размеров.